{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS71B2V1B","AZQS100B8V1B","AZQS125B8V1B","AZQS140B8V1B"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","Gjerësia","mm","900","940","940","940"]
["","","","Depth","mm","320","320","320","320"]
["Pesha","Njësia","","","kg","67","72.8","74.3","94.9"]
["Kompresori","Lloji","","","","Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht","Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht","Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht","Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht"]
["Gama e funksionimit","Ftohja","Ambienti","Min.","°CDB","-5","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Ngrohje","Ambienti","Min.","°CWB","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","","dBA","64","70.0","71.0","70.0"]
["","Ngrohje","","","dBA","","70.0","71.0","70.0"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Nom.","dBA","48","53","54","53"]
["","Ngrohje","","Nom.","dBA","50","57","58","54"]
["","Modalitet i qetësisë së natës","","Niveli 1","dBA","43","49","49","49"]
["Agjenti ftohës","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Ngarkesa","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Piping connections","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gazi","","OD","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Gjatësia e tubacioneve","Maks.","OU - IU","m","50","50, 30 (1)","50, 30 (1)","50, 30 (1)"]
["","","Sistemi","Ekuivalent","m","70","70, 40 (1)","70, 40 (1)","70, 40 (1)"]
["","","","Pa ngarkesë","m","30","30","30","30"]
["","Mbushje shtesë me agjent ftohës","","","kg/m","Shihni manualin e instalimit","Shihni manualin e instalimit","Shihni manualin e instalimit","Shihni manualin e instalimit"]
["","Ndryshimi i nivelit","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["Aksesore Standarde","Fasheta lidhëse për kabllot","","","","2"]
["","Manual instalimi","","","","1"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Rryma - 50Hz","Amperët maksimalë të siguresës (MFA)","","","A","","32","32","40"]
["Shënime","","","","","(1) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC","(1) - Për kombinim me njësitë e brendshme FCAG~AVEB","(1) - Për kombinim me njësitë e brendshme FCAG~AVEB","(1) - Për kombinim me njësitë e brendshme FCAG~AVEB"]
["","","","","","(2) - Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standardet teknike europiane/ndërkombëtare përcaktojnë kufijtë për rryma harmonike të prodhuara nga pajisje të lidhura me sisteme publike me voltazh të ulët, me rrymë hyrëse >16A and ≤ 75A për fazë","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse më të madhe se 16A dhe ≤ 75A për fazë.","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse më të madhe se 16A dhe ≤ 75A për fazë.","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse më të madhe se 16A dhe ≤ 75A për fazë."]
["","","","","","(3) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(3) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(3) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(3) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër"]
["","","","","","(4) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(4) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC","(4) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC","(4) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC"]
["","","","","","(5) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(5) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(5) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike","(5) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike"]
["","","","","","","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me fuqi ≤ 75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me fuqi ≤ 75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me fuqi ≤ 75A"]