{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","BS-Q14AV1B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","BS10Q14AV1B","BS12Q14AV1B","BS16Q14AV1B","BS4Q14AV1B","BS6Q14AV1B","BS8Q14AV1B"]
["Indeksi i kapacitetit maksimal të njësive të brendshme që lidhen","","","","","750","750","750","400","600","750"]
["Indeksi i kapacitetit maksimal të njësive të brendshme që lidhen për degë","","","","","140","140","140","140","140","140"]
["Numri i degëve","","","","","10","12","16","4","6","8"]
["Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen","","","","","50","60","64","20","30","40"]
["Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen për degë","","","","","5","5","5","5","5","5"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","298","298","298","298","298","298"]
["","","","Gjerësia","mm","820","820","1060","370","580","580"]
["","","","Thellësia","mm","430","430","430","430","430","430"]
["Pesha","Njësia","","","kg","35.0","38.0","50.0","17.0","24.0","26.0"]
["Lidhjet e tubacioneve","Njësia e jashtme","Lëngu","Diametri i jashtëm","mm","15.9","15.9, 19.1 (1)","19.1","9.5","12.7","12.7, 15.9 (1)"]
["","","Gazi","Diametri i jashtëm","mm","28.6, 34.9 (1)","28.6, 34.9 (1)","34.9","22.2, 19.1 (1)","28.6, 22.2 (1)","28.6"]
["","","Shkarkimi i gazit","Diametri i jashtëm","mm","28.6","28.6","28.6","19.1, 15.9 (1)","19.1, 22.2 (1)","19.1, 22.2 (1), 28.6 (1)"]
["","Njësia e brendshme","Lëngu","Diametri i jashtëm","mm","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)"]
["","","Gazi","Diametri i jashtëm","mm","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)"]
["Aksesore Standarde","Insulation tube","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Accessory pipe","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Stopper pipes","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Insulation tube for stopper pipes","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Sealing material","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Furnizimi me energji","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Shënime","","","","","(1) - Diametri kur përdorni reduktorin e ngjitur. Nëse pjesa bashkuese nuk përputhet, kërkohet një reduktor (mund të gjendet lokalisht).","(1) - Diametri kur përdorni reduktorin e ngjitur. Nëse pjesa bashkuese nuk përputhet, kërkohet një reduktor (mund të gjendet lokalisht).","(1) - Diametri kur përdorni reduktorin e ngjitur. Nëse pjesa bashkuese nuk përputhet, kërkohet një reduktor (mund të gjendet lokalisht).","(1) - Diametri kur përdorni reduktorin e ngjitur. Nëse pjesa bashkuese nuk përputhet, kërkohet një reduktor (mund të gjendet lokalisht).","(1) - Diametri kur përdorni reduktorin e ngjitur. Nëse pjesa bashkuese nuk përputhet, kërkohet një reduktor (mund të gjendet lokalisht).","(1) - Diametri kur përdorni reduktorin e ngjitur. Nëse pjesa bashkuese nuk përputhet, kërkohet një reduktor (mund të gjendet lokalisht)."]
["","","","","","(2) - Kur lidhni njësi të brendshme më të vogla ose të barabarta me kategorinë 50 (nuk është nevoja për të prerë tubin e daljes)","(2) - Kur lidhni njësi të brendshme më të vogla ose të barabarta me kategorinë 50 (nuk është nevoja për të prerë tubin e daljes)","(2) - Kur lidhni njësi të brendshme më të vogla ose të barabarta me kategorinë 50 (nuk është nevoja për të prerë tubin e daljes)","(2) - Kur lidhni njësi të brendshme më të vogla ose të barabarta me kategorinë 50 (nuk është nevoja për të prerë tubin e daljes)","(2) - Kur lidhni njësi të brendshme më të vogla ose të barabarta me kategorinë 50 (nuk është nevoja për të prerë tubin e daljes)","(2) - Kur lidhni njësi të brendshme më të vogla ose të barabarta me kategorinë 50 (nuk është nevoja për të prerë tubin e daljes)"]
["","","","","","(3) - Kur lidhni njësi të brendshme më të mëdha ose të barabarta me kategorinë 63 (nevojitet të pritet tubi i daljes)","(3) - Kur lidhni njësi të brendshme më të mëdha ose të barabarta me kategorinë 63 (nevojitet të pritet tubi i daljes)","(3) - Kur lidhni njësi të brendshme më të mëdha ose të barabarta me kategorinë 63 (nevojitet të pritet tubi i daljes)","(3) - Kur lidhni njësi të brendshme më të mëdha ose të barabarta me kategorinë 63 (nevojitet të pritet tubi i daljes)","(3) - Kur lidhni njësi të brendshme më të mëdha ose të barabarta me kategorinë 63 (nevojitet të pritet tubi i daljes)","(3) - Kur lidhni njësi të brendshme më të mëdha ose të barabarta me kategorinë 63 (nevojitet të pritet tubi i daljes)"]
["","","","","","(4) - Izoluesit janë të nevojshëm (pajisje që vendosen në tokë) për anën e tubave treshë","(4) - Izoluesit janë të nevojshëm (pajisje që vendosen në tokë) për anën e tubave treshë","(4) - Izoluesit janë të nevojshëm (pajisje që vendosen në tokë) për anën e tubave treshë","(4) - Izoluesit janë të nevojshëm (pajisje që vendosen në tokë) për anën e tubave treshë","(4) - Izoluesit janë të nevojshëm (pajisje që vendosen në tokë) për anën e tubave treshë","(4) - Izoluesit janë të nevojshëm (pajisje që vendosen në tokë) për anën e tubave treshë"]
["","","","","","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A"]
["","","","","","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së"]
["","","","","","(10) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(10) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(10) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(10) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(10) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(10) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar."]
["","","","","","(11) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(11) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(11) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(11) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(11) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(11) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku"]