{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":17,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVZ12E6V / EPRA08-12EV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVZ12S18EA6V / EPRA08EAV3","ETVZ12S23EA6V / EPRA08EAV3","ETVZ12S18EJ6V / EPRA08EAV3","ETVZ12S23EJ6V / EPRA08EAV3","ETVZ12S18EA6V / EPRA10EAV3","ETVZ12S23EA6V / EPRA10EAV3","ETVZ12S18EJ6V / EPRA10EAV3","ETVZ12S23EJ6V / EPRA10EAV3","ETVZ12S18EA6V / EPRA12EAV3","ETVZ12S23EA6V / EPRA12EAV3","ETVZ12S18EJ6V / EPRA12EAV3","ETVZ12S23EJ6V / EPRA12EAV3"]
["Njësia e brendshme","","","","","ETVZ12S18EA6V","ETVZ12S23EA6V","","","ETVZ12S18EA6V","ETVZ12S23EA6V","","","ETVZ12S18EA6V","ETVZ12S23EA6V"]
["Kapaciteti ngrohës","Min.","","","kW","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)"]
["","Nom.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Maks.","","","kW","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)"]
["Fuqia në hyrje","Ngrohje","","Min.","kW","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)"]
["","","","Maks.","kW","1.69 (5)","1.69 (5)","1.69 (5)","1.69 (5)","2.04 (5)","2.04 (5)","2.04 (5)","2.04 (5)","2.28 (5)","2.28 (5)","2.28 (5)","2.28 (5)"]
["","Uji i ngrohtë shtëpiak nga 10°C në 50°C","","Nom.","kWh","2.63 (6)","3.19 (6)","2.63 (6)","3.19 (6)","2.63 (6)","3.19 (6)","2.63 (6)","3.19 (6)","2.63 (6)","3.19 (6)","2.63 (6)","3.19 (6)"]
["Koha e ngrohjes nga 10°C në 50°C","orë","","","","1 orë 51 min.","2 orë 10 min.","1 orë 51 min.","2 orë 10 min.","1 orë 51 min.","2 orë 10 min.","1 orë 51 min.","2 orë 10 min.","1 orë 51 min.","2 orë 10 min.","1 orë 51 min.","2 orë 10 min."]
["COP","","","","","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)"]
["Ngrohje uji të ngrohtë shtëpiak","Të përgjithshme","","Profili i deklaruar i ngarkesës","","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L"]
["","Klimë mesatare","","Kategoria e efikasitetit të energjisë të ngrohjes së ujit","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Ngrohja e ambientit","Dalja e ujit për klimë mesatare 55°C","Të përgjithshme","SCOP","","3.41","3.41","3.41","3.41","3.43","3.43","3.43","3.43","3.43","3.43","3.43","3.43"]
["","Dalja e ujit klimë mesatare 55°C","Të përgjithshme","Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Dalja e ujit për klimë mesatare 35°C","Të përgjithshme","SCOP","","4.69","4.69","4.69","4.69","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71"]
["","Dalja e ujit klimë mesatare 35°C","Të përgjithshme","Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Shënime","","","","","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C","(1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(3) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(3) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(3) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(3) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(3) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(3) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(3) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(3) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(3) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(3) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511","(3) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511"]
["","","","","","(4) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147.","(4) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147.","(4) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147.","(4) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147.","(4) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147.","(4) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147.","(4) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147.","(4) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147.","(4) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147.","(4) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147.","(4) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147.","(4) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë"]