{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":64,"n_cols":11,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAH-TZPLB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAH370TZPLB2","EWAH440TZPLB2","EWAH530TZPLB2","EWAH610TZPLB2","EWAH690TZPLB2","EWAH770TZPLB2"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","","kW","371","435","532","606","692","779"]
["Kontrolli i kapacitetit","Metoda","","","","E ndryshueshme","E ndryshueshme","E ndryshueshme","E ndryshueshme","E ndryshueshme","E ndryshueshme"]
["","Kapaciteti minimal","","","%","16.7","14.3","11.7","10","10","12.8"]
["Fuqia në hyrje","Ftohje","","Nom.","kW","102","121","137","163","186","217"]
["EER","","","","","3.62","3.58","3.86","3.7","3.72","3.58"]
["IPLV","","","","","6.15","6.35","6.36","6.35","6.48","6.63"]
["SEER","","","","","5.239","5.417","5.587","5.699","5.855","5.876"]
["Dimensionet","Njësia","","Thellësia","mm","7,683","9,483","7,683","8,583","9,483","11,283"]
["","","","Lartësia","mm","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537"]
["","","","Gjerësia","mm","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258"]
["Pesha","Pesha e funksionimit","","","kg","5,982.4","7,023","6,656.8","7,636.2","8,289.4","8,661.2"]
["","Njësia","","","kg","5,741.4","6,722","6,364.8","7,140.2","7,804.4","8,208.2"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi"]
["","Materiali","","","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera"]
["Shkëmbyesi i nxehtësisë së ajrit","Lloji","","","","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal","Mikro-kanal"]
["Ventilatori","Sasia","","","","16","20","16","18","22","24"]
["","Lloji","","","","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte"]
["Motori i vent.","Transmetimi","","","","Pa karbonçina","Pa karbonçina","Pa karbonçina","Pa karbonçina","Pa karbonçina","Pa karbonçina"]
["Kompresori","Sasia","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Lloji","","","","Kompresor me inverter dhe me një spirale","Kompresor me inverter dhe me një spirale","Kompresor me inverter dhe me një spirale","Kompresor me inverter dhe me një spirale","Kompresor me inverter dhe me një spirale","Kompresor me inverter dhe me një spirale"]
["","Metoda e nisjes_","","","","Drejtuar me inverter","Drejtuar me inverter","Drejtuar me inverter","Drejtuar me inverter","Drejtuar me inverter","Drejtuar me inverter"]
["Diapazoni i funksionimit","Ana e ajrit","Ftohje","Min.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Maks.","°CDB","55","55","55","55","55","55"]
["","Ana e ujit","Avulluesi","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","18","18","18","18","18","18"]
["Sound power level","Ftohje","","Nom.","dBA","95.48","96","98.71","99.63","99.73","98.5"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Nom.","dBA","74.03","73.96","77.25","77.86","77.68","75.93"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","GWP","","","","7","7","7","7","7","7"]
["","Qarqet","","Sasia","","2","2","2","2","2","2"]
["Lidhjet e tubacioneve","Hyrja/dalja e ujit të avulluesit (Diametri i jashtëm)","","","","168.3mm","168.3mm","168.3mm","219.1mm","219.1mm","219.1mm"]
["Power supply","Faza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","400","400","400","400","400","400"]
["","Diapazoni i tensionit","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10"]
["Njësia","Rryma e punës","Ftohja","Nom.","A","175.85","205.4","233.82","272.98","316.97","364.19"]
["","","","Maks","A","272","319","350","424","491","536"]
["","Rryma maksimale e njësisë për madhësinë e telit","","","A","298.9","351.43","384.54","466.74","540.17","589.23"]
["Shënime","","","","","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë, lëngu operues: ujë, faktori i gabimit = 0"]
["","","","","","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues","(2) - Vlera i referohet rënies në presion vetëm në avullues"]
["","","","","","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1."]
["","","","","","(4) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(4) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(4) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(4) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(4) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(4) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia."]
["","","","","","(5) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(5) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(5) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(5) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(5) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(5) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent"]
["","","","","","(6) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(6) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(6) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(6) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(6) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(6) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës."]
["","","","","","(7) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(7) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(7) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(7) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(7) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet.","(7) - Të gjitha të dhënat i referohen njësisë standarde pa opsionet."]
["","","","","","(8) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(8) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(8) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(8) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(8) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(8) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%."]
["","","","","","(9) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(9) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(9) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(9) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(9) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(9) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje."]
["","","","","","(10) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(10) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(10) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(10) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(10) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.","(10) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve."]
["","","","","","(11) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(11) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(11) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(11) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(11) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve","(11) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve"]
["","","","","","(12) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(12) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(12) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(12) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(12) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(12) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar."]
["","","","","","(13) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(13) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(13) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(13) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(13) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(13) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1"]
["","","","","","(14) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(14) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(14) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(14) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(14) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(14) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave"]
["","","","","","(15) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(15) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(15) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(15) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(15) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(15) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi."]
["","","","","","(16) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","","(17) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","(17) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","(17) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","(17) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","(17) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues","(17) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues"]
["","","","","","(18) - Lëngu: Uji","(18) - Lëngu: Uji","(18) - Lëngu: Uji","(18) - Lëngu: Uji","(18) - Lëngu: Uji","(18) - Lëngu: Uji"]
["","","","","","(19) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë.","(19) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë.","(19) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë.","(19) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë.","(19) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë.","(19) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë."]