{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":47,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-CZN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWYT016CZN-A1","EWYT016CZNBA1","EWYT016CZNCA1","EWYT021CZNBA1 / EKDAGBL","EWYT021CZNBA1","EWYT021CZNCA1","EWYT021CZN-A1 / EKDAGBL","EWYT021CZN-A1","EWYT025CZN-A1 / EKDAGBL","EWYT025CZN-A1","EWYT025CZNBA1 / EKDAGBL","EWYT025CZNBA1","EWYT025CZNCA1","EWYT032CZN-A1 / EKDAGBL","EWYT032CZN-A1","EWYT032CZNBA1 / EKDAGBL","EWYT032CZNBA1","EWYT032CZNCA1","EWYT040CZN-A1 / EKDAGBL","EWYT040CZN-A1","EWYT040CZN-A2 / EKDAGBL","EWYT040CZN-A2","EWYT040CZNBA1 / EKDAGBL","EWYT040CZNBA1","EWYT040CZNBA2 / EKDAGBL","EWYT040CZNBA2","EWYT040CZNCA1","EWYT040CZNCA2","EWYT050CZN-A2 / EKDAGBL","EWYT050CZN-A2","EWYT050CZNBA2 / EKDAGBL","EWYT050CZNBA2","EWYT050CZNCA2","EWYT064CZN-A2 / EKDAGBL","EWYT064CZN-A2","EWYT064CZNBA2 / EKDAGBL","EWYT064CZNBA2","EWYT064CZNCA2","EWYT090CZN-A2 / EKDAGBL","EWYT090CZN-A2","EWYT090CZNBA2 / EKDAGBL","EWYT090CZNBA2","EWYT090CZNCA2"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","15.9","15.9","15.9","","20.9","20.9","","20.9","","25.6","","25.6","25.6","","32.4","","32.4","32.4","","39.6","","41.4","","39.6","","41.4","39.6","41.4","","50.8","","50.8","50.8","","64.0","","64.0","64.0","","88.3","","88.3","88.3"]
["Kontrolli i kapacitetit","Metoda","","","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","","E kontrolluar me inverter","E kontrolluar me inverter"]
["","Kapaciteti minimal","","%","18","18","18","","14","14","","14","","12","","12","12","","19","","19","19","","15","","14","","15","","14","15","14","","12","","12","12","","15","","15","15","","14","","14","14"]
["Fuqia në hyrje","Ftohje","Nom.","kW","5.50","5.50","5.50","","6.60","6.60","","6.60","","8.50","","8.50","8.50","","10.3","","10.3","10.3","","13.4","","13.2","","13.4","","13.2","13.4","13.2","","17.0","","17.0","17.0","","21.8","","21.8","21.8","","31.0","","31.0","31.0"]
["EER","","","","2.90","2.90","2.90","","3.16","3.16","","3.16","","3.00","","3.00","3.00","","3.13","","3.13","3.13","","2.95","","3.12","","2.95","","3.12","2.95","3.12","","2.98","","2.98","2.98","","2.93","","2.93","2.93","","2.84","","2.84","2.84"]
["IPLV","","","","5.83","5.83","5.83","","6.29","6.29","","6.29","","6.05","","6.05","6.05","","6.25","","6.25","6.25","","5.87","","6.37","","5.87","","6.37","5.87","6.37","","5.92","","5.92","5.92","","5.88","","5.88","5.88","","5.61","","5.61","5.61"]
["SEER","","","","5.00","5.00","5.00","","5.00","5.00","","5.00","","5.06","","5.06","5.06","","5.21","","5.21","5.21","","5.09","","5.41","","5.09","","5.41","5.09","5.41","","5.33","","5.33","5.33","","5.21","","5.21","5.21","","5.03","","5.03","5.03"]
["Dimensionet","Njësia","Thellësia","mm","802","802","802","","802","802","","802","","802","","802","802","","802","","802","802","","802","","814","","802","","814","802","814","","814","","814","814","","814","","814","814","","814","","814","814"]
["","","Lartësia","mm","1878","1878","1878","","1878","1878","","1878","","1878","","1878","1878","","1878","","1878","1878","","1878","","1878","","1878","","1878","1878","1878","","1878","","1878","1878","","1878","","1878","1878","","1878","","1878","1878"]
["","","Gjerësia","mm","1152","1152","1152","","1152","1152","","1152","","1152","","1152","1152","","1752","","1752","1752","","1752","","2306","","1752","","2306","1752","2306","","2306","","2306","2306","","2906","","2906","2906","","3506","","3506","3506"]
["Pesha","Pesha e funksionimit","","kg","228","228","228","","254","254","","254","","254","","254","254","","353","","353","353","","352","","500","","352","","500","352","500","","500","","500","500","","594","","594","594","","701","","701","701"]
["","Njësia","","kg","227","227","227","","252","252","","252","","252","","252","252","","350","","350","350","","349","","494","","349","","494","349","494","","494","","494","494","","588","","588","588","","693","","693","693"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi"]
["","Materiali","","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera"]
["Shkëmbyesi i nxehtësisë së ajrit","Lloji","","","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë - Alumin me bakër"]
["Ventilatori","Sasia","","","1","1","1","","1","1","","1","","1","","1","1","","2","","2","2","","2","","2","","2","","2","2","2","","2","","2","2","","3","","3","3","","4","","4","4"]
["","Lloji","","","Me bosht","Me bosht","Me bosht","","Me bosht","Me bosht","","Me bosht","","Me bosht","","Me bosht","Me bosht","","Me bosht","","Me bosht","Me bosht","","Me bosht","","Me bosht","","Me bosht","","Me bosht","Me bosht","Me bosht","","Me bosht","","Me bosht","Me bosht","","Me bosht","","Me bosht","Me bosht","","Me bosht","","Me bosht","Me bosht"]
["Motori i ventilatorit","Transmetimi","","","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD"]
["Kompresori","Sasia","","","1","1","1","","1","1","","1","","1","","1","1","","1","","1","1","","1","","2","","1","","2","1","2","","2","","2","2","","2","","2","2","","2","","2","2"]
["","Lloji","","","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","Nom.","dBA","76.0","76.0","76.0","","76.0","76.0","","76.0","","78.0","","78.0","78.0","","79.0","","79.0","79.0","","80.0","","80.0","","80.0","","80.0","80.0","80.0","","81.0","","81.0","81.0","","83.0","","83.0","83.0","","85.0","","85.0","85.0"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","Nom.","dBA","59.7","59.7","59.7","","59.7","59.7","","59.7","","61.7","","61.7","61.7","","62.2","","62.2","62.2","","63.2","","62.8","","63.2","","62.8","63.2","62.8","","63.8","","63.8","63.8","","65.4","","65.4","65.4","","67.0","","67.0","67.0"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","","R-32","","R-32","","R-32","R-32","","R-32","","R-32","R-32","","R-32","","R-32","","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","","R-32","R-32","","R-32","","R-32","R-32","","R-32","","R-32","R-32"]
["","GWP","","","675","675","675","","675","675","","675","","675","","675","675","","675","","675","675","","675","","675","","675","","675","675","675","","675","","675","675","","675","","675","675","","675","","675","675"]
["","Mbushja","","kg","3.00","3.00","3.00","","5.50","5.50","","5.50","","5.50","","5.50","5.50","","7.00","","7.00","7.00","","8.00","","12.0","","8.00","","12.0","8.00","12.0","","12.0","","12.0","12.0","","13.0","","13.0","13.0","","16.0","","16.0","16.0"]
["","Qarqet","Sasia","","1","1","1","","1","1","","1","","1","","1","1","","1","","1","1","","1","","2","","1","","2","1","2","","2","","2","2","","2","","2","2","","2","","2","2"]
["Lidhjet e tubacioneve","Hyrja/dalja e ujit të avulluesit (Diametri i jashtëm)","","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","1''1/4","1''1/4","","1''1/4","","1''1/4","","1''1/4","1''1/4","","1''1/4","","1''1/4","1''1/4","","1''1/4","","2''","","1''1/4","","2''","1''1/4","2''","","2''","","2''","2''","","2''","","2''","2''","","2''","","2''","2''"]
["Gama e efikasitetit të energjisë","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Shënime","","","","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB"]
["","","","","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB"]
["","","","","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825"]
["","","","","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit."]
["","","","","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit"]