{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":20,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100AVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG100AVEB / RZAG71M7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZAG71M7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZAG71M7Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZAG71M7Y1B","FCAG71AVEB / RZAG71M7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG140AVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG125AVEB / RZAG125M7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZAG125M7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZAG140M7Y1B","FCAG140AVEB / RZAG140M7Y1B"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","kW","","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Ftohja e hapësirës","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","317","350","313","335","347","366","466","423","466","359","357","931","516","651","1,121"]
["","Kapaciteti","Pdesign","kW","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.1","12.1","13.4","13.4"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","Kapaciteti","Pdesign","kW","","4.70","4.70","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Konsumi vjetor i energjisë","","kWh/a","","1,479","1,495","1,493","1,502","1,492","2,244","2,354","2,343","2,314","2,261","2,309","3,071","2,196","3,332","3,071"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","kW","","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Gama e efikasitetit të energjisë","","","","A+++ ~ D"]
["Ftohja e hapësirës","SEER","","","","7.50","6.81","7.60","7.10","6.86","9.09","7.14","7.86","7.14","9.26","9.31","7.80","14.1","12.4","7.17"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","","A++","A++","A++","A++","A++","A+++","A++","A++","A++","A+++","A+++"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","SCOP/A","","","","4.45","4.40","4.41","4.38","4.41","4.87","4.64","4.66","4.72","4.83","4.73","4.34","6.07","4.00","4.34"]
["","Kategoria e efikasitetit të energjisë","","","","A+","A+","A+","A+","A+","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Shënime","","","","","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Ftohje: T2: temp. brend. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. e jasht. 48°CDB [Btu/hr/W]","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temp. e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.","(2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m."]