{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":13,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-BT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02B5TV1B","FWF02B7TV1B","FWF03B5TV1B","FWF03B7TV1B","FWF04B5TV1B","FWF04B7TV1B","FWF05B5TV1B","FWF05B7TV1B"]
["Niveli i presionit të zhurmës","I ulët","","","dBA","26.0","","26.0","","26.0","","30.0"]
["","I lartë","","","dBA","31.0","","31.0","","40.0","","45.0"]
["Aksesore Standarde","Manual instalimi dhe përdorimi","","","","1","","1","","1","","1"]
["","Zorrë kullimi","","","","1","","1","","1","","1"]
["","Fashetë për zorrën kulluese","","","","1","","1","","1","","1"]
["","Rondele për varëset","","","","8","","8","","8","","8"]
["","Vida","","","","4","","4","","4","","4"]
["","Udhëzues instalimi","","","","1","","1","","1","","1"]
["","Unazë hermetizuese","","","","2","","2","","2","","2"]
["","Izolimi","","","","6","","6","","6","","6"]
["Niveli total i fuqisë së zhurmës","I ulët","","","dBA","36.0","","38.0","","38.0","","42.0"]
["","I lartë","","","dBA","44.0","","44.0","","50.0","","55.0"]
["Qarkullimi i ujit","Rënia e presionit të ujit","Ngrohje","I lartë","kPa","7","","18","","30","","43"]
["","","Ftohje","I lartë","kPa","5","","17","","29","","40"]
["Lidhjet e tubacioneve","Kullimi","","Diametri i jashtëm","mm","VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20)","","VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20)","","VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20)","","VP20 (Dia. i jashtëm 26, Dia. i brendshëm 20)"]
["","Uji","","Hyrja","","3/4\" BSP (filetim femër)","","3/4\" BSP (filetim femër)","","3/4\" BSP (filetim femër)","","3/4\" BSP (filetim femër)"]
["","","","Dalja","","3/4\" BSP (filetim femër)","","3/4\" BSP (filetim femër)","","3/4\" BSP (filetim femër)","","3/4\" BSP (filetim femër)"]
["Fuqia në hyrje","I lartë","","","kW","0.074","","0.074","","0.090","","0.118"]
["","I ulët","","","kW","0.060","","0.060","","0.055","","0.062"]
["Temperatura e lejuar e ujit","Ngrohje","","Maks.","°C","50 (5)","","50 (5)","","50 (5)","","50 (5)"]
["","","","Min.","°C","5 (5)","","5 (5)","","5 (5)","","5 (5)"]
["","Ftohje","","Min.","°C","5 (5)","","5 (5)","","5 (5)","","5 (5)"]
["","","","Maks.","°C","50 (5)","","50 (5)","","50 (5)","","50 (5)"]
["Dimensionet","Njësia","","Gjerësia","mm","575","","575","","575","","575"]
["","","","Thellësia","mm","575","","575","","575","","575"]
["","","","Lartësia","mm","285 (4)","","285 (4)","","285 (4)","","285 (4)"]
["Pesha","Njësia","","","kg","19","","19","","19","","19"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit","","I ulët","m³/h","300","","318","","318","","420"]
["","","","I lartë","m³/h","456","","468","","660","","876"]
["Power supply","Faza","","","","1~","","1~","","1~","","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","","50","","50","","50"]
["","Tensioni","","","V","220-440","","220-440","","220-440","","220-440"]
["Shënime","","","","","(1) - Ftohje: ajri 27°CDB, 19°CWB; uji në hyrje 7°C; uji në dalje 12°C","(1) - Ftohje: ajri 27°CDB, 19°CWB; uji në hyrje 7°C; uji në dalje 12°C","(1) - Ftohje: ajri 27°CDB, 19°CWB; uji në hyrje 7°C; uji në dalje 12°C","(1) - Ftohje: ajri 27°CDB, 19°CWB; uji në hyrje 7°C; uji në dalje 12°C","(1) - Ftohje: ajri 27°CDB, 19°CWB; uji në hyrje 7°C; uji në dalje 12°C","(1) - Ftohje: ajri 27°CDB, 19°CWB; uji në hyrje 7°C; uji në dalje 12°C","(1) - Ftohje: ajri 27°CDB, 19°CWB; uji në hyrje 7°C; uji në dalje 12°C","(1) - Ftohje: ajri 27°CDB, 19°CWB; uji në hyrje 7°C; uji në dalje 12°C"]
["","","","","","(2) - Ngrohje: 2 tubësh: ajër 20°C DB, 15°C WB; uji në hyrje 45°C; uji në dalje 40°C","(2) - Ngrohje: 2 tuba: ajri 20°CDB; uji hyrës 50°C","(2) - Ngrohje: 2 tubësh: ajër 20°C DB, 15°C WB; uji në hyrje 45°C; uji në dalje 40°C","(2) - Ngrohje: 2 tuba: ajri 20°CDB; uji hyrës 50°C","(2) - Ngrohje: 2 tubësh: ajër 20°C DB, 15°C WB; uji në hyrje 45°C; uji në dalje 40°C","(2) - Ngrohje: 2 tuba: ajri 20°CDB; uji hyrës 50°C","(2) - Ngrohje: 2 tubësh: ajër 20°C DB, 15°C WB; uji në hyrje 45°C; uji në dalje 40°C","(2) - Ngrohje: 2 tuba: ajri 20°CDB; uji hyrës 50°C"]
["","","","","","(3) - Ngrohje: 4 tubësh: ajër 20°C DB, 15°C WB; uji në hyrje 65°C; uji në dalje 55°C","(3) - Mos lini që brenda në njësi të hyjë ujë me temperaturë më pak se 5°C ose më shumë se 50°/70°C, kjo gjë mund të dëmtojë njësinë","(3) - Ngrohje: 4 tubësh: ajër 20°C DB, 15°C WB; uji në hyrje 65°C; uji në dalje 55°C","(3) - Mos lini që brenda në njësi të hyjë ujë me temperaturë më pak se 5°C ose më shumë se 50°/70°C, kjo gjë mund të dëmtojë njësinë","(3) - Ngrohje: 4 tubësh: ajër 20°C DB, 15°C WB; uji në hyrje 65°C; uji në dalje 55°C","(3) - Mos lini që brenda në njësi të hyjë ujë me temperaturë më pak se 5°C ose më shumë se 50°/70°C, kjo gjë mund të dëmtojë njësinë","(3) - Ngrohje: 4 tubësh: ajër 20°C DB, 15°C WB; uji në hyrje 65°C; uji në dalje 55°C","(3) - Mos lini që brenda në njësi të hyjë ujë me temperaturë më pak se 5°C ose më shumë se 50°/70°C, kjo gjë mund të dëmtojë njësinë"]
["","","","","","(4) - Lartësia përfshin edhe kutinë shpërndarëse","(4) - Lartësia përfshin edhe kutinë shpërndarëse","(4) - Lartësia përfshin edhe kutinë shpërndarëse","(4) - Lartësia përfshin edhe kutinë shpërndarëse","(4) - Lartësia përfshin edhe kutinë shpërndarëse","(4) - Lartësia përfshin edhe kutinë shpërndarëse","(4) - Lartësia përfshin edhe kutinë shpërndarëse","(4) - Lartësia përfshin edhe kutinë shpërndarëse"]
["","","","","","(5) - Mos lini që brenda në njësi të hyjë ujë me temperaturë më pak se 5°C ose më shumë se 50°/70°C, kjo gjë mund të dëmtojë njësinë","","(5) - Mos lini që brenda në njësi të hyjë ujë me temperaturë më pak se 5°C ose më shumë se 50°/70°C, kjo gjë mund të dëmtojë njësinë","","(5) - Mos lini që brenda në njësi të hyjë ujë me temperaturë më pak se 5°C ose më shumë se 50°/70°C, kjo gjë mund të dëmtojë njësinë","","(5) - Mos lini që brenda në njësi të hyjë ujë me temperaturë më pak se 5°C ose më shumë se 50°/70°C, kjo gjë mund të dëmtojë njësinë"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","","285","","285","","285","","285"]
["","","","Gjerësia","mm","","575","","575","","575","","575"]
["","","","Thellësia","mm","","575","","575","","575","","575"]
["Pesha","Njësia","","","kg","","19","","19","","19","","19"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit","","I ulët","m³/h","","318","","318","","318","","420"]
["","","","I lartë","m³/h","","468","","468","","660","","876"]
["Niveli i presionit të zhurmës","I ulët","","","dBA","","26","","26","","26","","30"]
["","I lartë","","","dBA","","27","","27","","33","","39"]
["","Super i lartë","","","dBA","","31","","31","","40","","45"]
["Lidhjet e tubacioneve","Uji","","Hyrja","","","3/4\" BSP (filetim femër)","","3/4\" BSP (filetim femër)","","3/4\" BSP (filetim femër)","","3/4\" BSP (filetim femër)"]
["","","","Dalja","","","3/4\" BSP (filetim femër)","","3/4\" BSP (filetim femër)","","3/4\" BSP (filetim femër)","","3/4\" BSP (filetim femër)"]
["","Kullimi","","Diametri i jashtëm","mm","","VP20 (Dia. i jashtëm 26; Dia. i brendshëm 20)","","VP20 (Dia. i jashtëm 26; Dia. i brendshëm 20)","","VP20 (Dia. i jashtëm 26; Dia. i brendshëm 20)","","VP20 (Dia. i jashtëm 26; Dia. i brendshëm 20)"]
["Sistemet e kontrollit","Telekomandë me rreze infra të kuqe","","","","","BRC7E530, BRC7E531","","BRC7E530, BRC7E531","","BRC7E530, BRC7E531","","BRC7E530, BRC7E531"]
["","Telekomandë me tela","","","","","BRC315D7","","BRC315D7","","BRC315D7","","BRC315D7"]
["Furnizimi me energji","Faza","","","","","1~","","1~","","1~","","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","","50","","50","","50","","50"]
["","Tensioni","","","V","","220-440","","220-440","","220-440","","220-440"]