{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":14,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWN-AT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWN04AATN6V3","FWN05AATN6V3","FWN06AATN6V3","FWN07AATN6V3","FWN08AATN6V3","FWN10AATN6V3","FWN12AATN6V3","FWN16AATN6V3","FWN18AATN6V3"]
["Kapaciteti i ftohjes (kushtet standarde)","Kapaciteti i ndjeshëm 2-tuba","","I ulët","kW","2.19 (1)","2.54 (1)","3.90 (1)","4.35 (1)","5.01 (1)","5.40 (1)","6.58 (1)","9.29 (1)","10.1 (1)"]
["","","","I lartë","kW","2.98 (1)","3.56 (1)","4.47 (1)","5.04 (1)","6.29 (1)","6.83 (1)","9.66 (1)","13.0 (1)","14.3 (1)"]
["","Kapaciteti total 2-tuba","","I ulët","kW","2.83 (1)","3.38 (1)","5.22 (1)","5.78 (1)","6.20 (1)","6.84 (1)","8.64 (1)","12.3 (1)","13.6 (1)"]
["","","","I lartë","kW","3.80 (1)","4.65 (1)","6.01 (1)","6.65 (1)","7.57 (1)","8.49 (1)","12.2 (1)","16.8 (1)","18.6 (1)"]
["Kapaciteti i ngrohjes (kushtet standarde)","Kapaciteti 2-tuba","","I ulët","kW","3.04 (2)","3.55 (2)","5.59 (2)","6.29 (2)","6.47 (2)","7.28 (2)","9.06 (2)","12.7 (2)","13.7 (2)"]
["","","","I lartë","kW","4.05 (2)","4.83 (2)","6.42 (2)","7.26 (2)","7.88 (2)","8.93 (2)","12.7 (2)","17.3 (2)","19.1 (2)"]
["Fuqia në hyrje","I ulët","","","kW","0.04","0.04","0.102","0.102","0.124","0.124","0.14","0.19","0.19"]
["","I lartë","","","kW","0.112","0.112","0.152","0.152","0.248","0.248","0.305","0.445","0.445"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","559","559","559","559","559","559","718","718","718"]
["","","","Gjerësia","mm","754","754","964","964","1,174","1,174","1,174","1,384","1,384"]
["","","","Thellësia","mm","280","280","280","280","280","280","353","353","353"]
["Pesha","Njësia","","","kg","32.5","33.3","40.6","41.7","47.3","48.7","65.3","77","79.5"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit","","I ulët","m³/h","534","532","1,019","1,000","1,207","1,198","1,483","2,092","2,074"]
["","","","I lartë","m³/h","802","791","1,238","1,203","1,606","1,581","2,376","3,207","3,174"]
["","Presioni i disponueshëm statik","","I ulët","Pa","29","30","40","41","38","38","30","31","32"]
["","","","I lartë","Pa","65","65","59","59","67","66","78","74","74"]
["Niveli total i fuqisë së zhurmës","I ulët","","","dBA","54 (4)","54 (4)","59 (4)","61 (4)","62 (4)","62 (4)","60 (4)","69 (4)","69 (4)"]
["","I lartë","","","dBA","66 (4)","66 (4)","69 (4)","69 (4)","72 (4)","72 (4)","74 (4)","78 (4)","78 (4)"]
["Niveli i presionit të zhurmës","I ulët","","","dBA","46 (5)","46 (5)","53 (5)","53 (5)","55 (5)","55 (5)","53 (5)","61 (5)","61 (5)"]
["","I lartë","","","dBA","59 (5)","59 (5)","58 (5)","58 (5)","64 (5)","64 (5)","67 (5)","69 (5)","69 (5)"]
["Qarkullimi i ujit","Ftohje","","I ulët","l/h","495 (1)","581 (1)","936 (1)","1,040 (1)","1,089 (1)","1,276 (1)","1,516 (1)","2,150 (1)","2,365 (1)"]
["","","","I lartë","l/h","672 (1)","828 (1)","1,065 (1)","1,202 (1)","1,346 (1)","1,530 (1)","2,158 (1)","2,936 (1)","3,270 (1)"]
["","Ngrohje","","I lartë","l/h","706 (2)","850 (2)","1,122 (2)","1,296 (2)","1,373 (2)","1,579 (2)","2,206 (2)","2,988 (2)","3,315 (2)"]
["","","","I ulët","l/h","531 (2)","611 (2)","994 (2)","1,126 (2)","1,128 (2)","1,264 (2)","1,581 (2)","2,211 (2)","2,388 (2)"]
["","Rënia e presionit të ujit","Ftohje","I ulët","kPa","10 (1)","8 (1)","18 (1)","15 (1)","17 (1)","11 (1)","15 (1)","21 (1)","27 (1)"]
["","","","I lartë","kPa","17 (1)","14 (1)","24 (1)","19 (1)","24 (1)","16 (1)","29 (1)","37 (1)","48 (1)"]
["","","Ngrohje","I ulët","kPa","9 (2)","7 (2)","17 (2)","14 (2)","15 (2)","10 (2)","14 (2)","18 (2)","23 (1)"]
["","","","I lartë","kPa","15 (2)","13 (2)","22 (2)","18 (2)","21 (2)","14 (2)","25 (2)","31 (2)","41 (1)"]
["Temperatura e lejuar e ujit","Ftohje","","Min.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","","","Maks.","°C","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95","95","95"]
["","Ngrohje","","Min.","°C","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5","5","5"]
["","","","Maks.","°C","95.000","95.000","95.000","95.000","95.000","95.000","95","95","95"]
["Lidhjet e tubacioneve","Kullimi","","Diametri i jashtëm","mm","17","17","17","17","17","17","17","17","17"]
["Lidhjet e ujit","Serpentina kryesore","","","inç","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","1\"","1\"","1\""]
["Power supply","Lloji","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Shënime","","","","","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K.","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K.","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K.","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K.","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K.","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K.","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K.","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K.","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K."]
["","","","","","(2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K.","(2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K.","(2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K.","(2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K.","(2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K.","(2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K.","(2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K.","(2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K.","(2) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 45°C, rënia e temperaturës së ujit 5 K."]
["","","","","","(3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K.","(3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K.","(3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K.","(3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K.","(3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K.","(3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K.","(3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K.","(3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K.","(3) - Ngrohje: temp. brend. 20°CDB, 15°CWB; temperatura e ujit në hyrje 65°C, rënia e temperaturës së ujit 10K."]
["","","","","","(4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741","(4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741","(4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741","(4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741","(4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741","(4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741","(4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741","(4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741","(4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741"]
["","","","","","(5) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia."]