{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":10,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWT-GT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWT02GATNMV1","FWT03GATNMV1","FWT04GATNMV1","FWT05GATNMV1","FWT06GATNMV1"]
["Kapaciteti i ftohjes (kushtet standarde)","Kapaciteti i ndjeshëm 2-tuba","","I ulët","kW","1.50 (1)","1.49 (1)","1.91 (1)","2.77 (1)","3.22 (1)"]
["","","","I lartë","kW","1.82 (1)","1.99 (1)","2.60 (1)","3.38 (1)","4.03 (1)"]
["","Kapaciteti total 2-tuba","","I ulët","kW","1.94 (1)","2.02 (1)","2.52 (1)","3.76 (1)","4.04 (1)"]
["","","","I lartë","kW","2.40 (1)","2.67 (1)","3.27 (1)","4.49 (1)","5.21 (1)"]
["Kapaciteti i ngrohjes (kushtet standarde)","Kapaciteti 2-tuba","","I ulët","kW","2.06 (2)","2.25 (2)","2.75 (2)","4.03 (2)","4.83 (2)"]
["","","","I lartë","kW","2.71 (2)","2.96 (2)","3.71 (2)","5.07 (2)","6.23 (2)"]
["Fuqia në hyrje","I ulët","","","kW","0.03","0.03","0.03","0.04","0.06"]
["","I lartë","","","kW","0.031","0.032","0.042","0.053","0.072"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","288","288","288","310","310"]
["","","","Gjerësia","mm","800","800","800","1,070","1,070"]
["","","","Thellësia","mm","206","206","206","224","224"]
["Pesha","Njësia","","","kg","9.00","9.00","9.00","14.0","14.0"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","E bardhë","E bardhë","E bardhë","E bardhë","E bardhë"]
["Fan","Shkalla e qarkullimit të ajrit","","I ulët","m³/h","340 (3)","374 (3)","442 (3)","663 (3)","782 (3)"]
["","","","I lartë","m³/h","442 (3)","476 (3)","629 (3)","866 (3)","1,053 (3)"]
["Niveli total i fuqisë së zhurmës","I ulët","","","dBA","36 (4)","39 (4)","45 (4)","47 (4)","51 (4)"]
["","I lartë","","","dBA","45 (4)","48 (4)","55 (4)","55 (4)","59 (4)"]
["Niveli i presionit të zhurmës","I ulët","","","dBA","25 (5)","25 (5)","32 (5)","34 (5)","39 (5)"]
["","I lartë","","","dBA","34 (5)","35 (5)","42 (5)","42 (5)","46 (5)"]
["Qarkullimi i ujit","Ftohje","","I ulët","l/h","420","460","570","780","910"]
["","","","I lartë","l/h","420","460","570","780","910"]
["","Ngrohje","","I lartë","l/h","420","460","570","780","910"]
["","","","I ulët","l/h","420","460","570","780","910"]
["","Rënia e presionit të ujit","Ftohje","I ulët","kPa","24","20","28","23","26"]
["","","","I lartë","kPa","34","24","31","30","36"]
["","","Ngrohje","I ulët","kPa","23","16","19","24","30"]
["","","","I lartë","kPa","35","23","31","32","42"]
["Lidhjet e tubacioneve","Uji","","Hyrja","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","","","Dalja","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","Kullimi","","OD","mm","19","19","19","19","19"]
["Power supply","Lloji","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Faza","","","","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Hyrja aktuale","I ulët","","","A","0.17","0.19","0.19","0.25","0.31"]
["","I lartë","","","A","0.19","0.20","0.21","0.29","0.34"]
["Motori i ventilatorit","Fuqia në hyrje","","E ulët","kW","0.025","0.029","0.033","0.042","0.060"]
["","","","E lartë","kW","0.031","0.032","0.042","0.053","0.072"]
["Shënime","","","","","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K.","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K.","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K.","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K.","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temperatura e ujit në hyrje 7°C, rritja e temperaturës së ujit 5K."]
["","","","","","(2) - Ngrohje: 2 tuba: ajri 20°CDB; uji hyrës 50°C","(2) - Ngrohje: 2 tuba: ajri 20°CDB; uji hyrës 50°C","(2) - Ngrohje: 2 tuba: ajri 20°CDB; uji hyrës 50°C","(2) - Ngrohje: 2 tuba: ajri 20°CDB; uji hyrës 50°C","(2) - Ngrohje: 2 tuba: ajri 20°CDB; uji hyrës 50°C"]
["","","","","","(3) - Qarkullimi i ajrit në 0Pa ESP","(3) - Qarkullimi i ajrit në 0Pa ESP","(3) - Qarkullimi i ajrit në 0Pa ESP","(3) - Qarkullimi i ajrit në 0Pa ESP","(3) - Qarkullimi i ajrit në 0Pa ESP"]
["","","","","","(4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741","(4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741","(4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741","(4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741","(4) - Niveli i fuqisë së zurmës sipas ISO3741"]
["","","","","","(5) - Presioni i zhurmës, i matur në distancë 1m nga pjesa e përparme e njësisë dhe 0.8m poshtë linjës qendror e vertikale të njësisë (JIUS C 9612).","(5) - Presioni i zhurmës, i matur në distancë 1m nga pjesa e përparme e njësisë dhe 0.8m poshtë linjës qendror e vertikale të njësisë (JIUS C 9612).","(5) - Presioni i zhurmës, i matur në distancë 1m nga pjesa e përparme e njësisë dhe 0.8m poshtë linjës qendror e vertikale të njësisë (JIUS C 9612).","(5) - Presioni i zhurmës, i matur në distancë 1m nga pjesa e përparme e njësisë dhe 0.8m poshtë linjës qendror e vertikale të njësisë (JIUS C 9612).","(5) - Presioni i zhurmës, i matur në distancë 1m nga pjesa e përparme e njësisë dhe 0.8m poshtë linjës qendror e vertikale të njësisë (JIUS C 9612)."]