{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAQ15AUV1B","FXAQ20AUV1B","FXAQ25AUV1B","FXAQ32AUV1B","FXAQ40AUV1B","FXAQ50AUV1B","FXAQ63AUV1B"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Ftohje","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["Aksesore Standarde","Manual instalimi dhe përdorimi","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Panel instalimi","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Model letre për instalimin","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Izolant","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Mbërthyes","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vida","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Antipiretik","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Lloji","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Fuqia në hyrje - 50 Hz","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","0.02","0.02","0.03","0.03","0.02","0.03","0.05"]
["","Ngrohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","0.03","0.03","0.03","0.04","0.02","0.04","0.06"]
["Kapaciteti ftohës","Kapaciteti total","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","1.7 (1)","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","Gazi","","Dia. jasht.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","Kullimi","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Sound power level","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Air filter","Type","","","","Rrjetë rrëshire me larje","Rrjetë rrëshire me larje","Rrjetë rrëshire me larje","Rrjetë rrëshire me larje","Rrjetë rrëshire me larje","Rrjetë rrëshire me larje","Rrjetë rrëshire me larje"]
["Dimensionet","Njësia","","Gjerësia","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","","Thellësia","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","","Lartësia","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","E bardhë","E bardhë","E bardhë","E bardhë","E bardhë","E bardhë","E bardhë"]
["Pesha","Njësia","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit - 50Hz","Ftohje","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","m³/min","8.4","9.1","9.4","9.8","12.2","14.4","18.3"]
["","","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","m³/min","7.0","7.0","7.0","7.0","9.7","11.5","13.5"]
["Kapaciteti ngrohës","Kapaciteti total","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","1.9 (2)","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)"]
["Rryma - 50Hz","Amperët maksimalë të siguresës (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Emri","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Shënime","","","","","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m (horizontal)","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m (horizontal)","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m (horizontal)","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m (horizontal)","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m (horizontal)","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m (horizontal)","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m (horizontal)"]
["","","","","","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m (horizontal)","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m (horizontal)","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m (horizontal)","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m (horizontal)","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m (horizontal)","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m (horizontal)","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m (horizontal)"]
["","","","","","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm."]
["","","","","","(4) - Nivelet e zhurmës maten në njkë dhomë anekoike.","(4) - Nivelet e zhurmës maten në njkë dhomë anekoike.","(4) - Nivelet e zhurmës maten në njkë dhomë anekoike.","(4) - Nivelet e zhurmës maten në njkë dhomë anekoike.","(4) - Nivelet e zhurmës maten në njkë dhomë anekoike.","(4) - Nivelet e zhurmës maten në njkë dhomë anekoike.","(4) - Nivelet e zhurmës maten në njkë dhomë anekoike."]
["","","","","","(5) - Zhurma gjatë punës ndyshon sipas funksionit dhe kushteve të ambientit","(5) - Zhurma gjatë punës ndyshon sipas funksionit dhe kushteve të ambientit","(5) - Zhurma gjatë punës ndyshon sipas funksionit dhe kushteve të ambientit","(5) - Zhurma gjatë punës ndyshon sipas funksionit dhe kushteve të ambientit","(5) - Zhurma gjatë punës ndyshon sipas funksionit dhe kushteve të ambientit","(5) - Zhurma gjatë punës ndyshon sipas funksionit dhe kushteve të ambientit","(5) - Zhurma gjatë punës ndyshon sipas funksionit dhe kushteve të ambientit"]
["","","","","","(6) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(6) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(6) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(6) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(6) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(6) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia.","(6) - Niveli i presionit të zhurmës matet përmes një mikrofoni në një distancë prej 1m nga njësia."]
["","","","","","(7) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(7) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(7) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(7) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(7) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(7) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(7) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar."]
["","","","","","(8) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(8) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(8) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(8) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(8) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(8) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(8) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA"]
["","","","","","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]
["","","","","","(11) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(11) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(11) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(11) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(11) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(11) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(11) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku"]
["","","","","","(12) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(12) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(12) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(12) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(12) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(12) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(12) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së"]
["","","","","","(13) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(13) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(13) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(13) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(13) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(13) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(13) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A"]
["","","","","","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA"]