{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":11,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXDQ20A2VEB","FXDQ25A2VEB","FXDQ32A2VEB","FXDQ15A2VEB","FXDQ40A2VEB","FXDQ50A2VEB","FXDQ63A2VEB"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","Dia. jasht.","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","Gazi","Dia. jasht.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","Kullimi","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Boshllëku i kërkuar i tavanit >","mm","","","240","240","240","240","240","240","240"]
["Dimensionet","Njësia","Gjerësia","mm","750","750","750","750","950","950","1,150"]
["","","Thellësia","mm","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","Lartësia","mm","200","200","200","200","200","200","200"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","Çelik i galvanizuar / Jo i lyer.","Çelik i galvanizuar / Jo i lyer.","Çelik i galvanizuar / Jo i lyer.","Çelik i galvanizuar / Jo i lyer.","Çelik i galvanizuar / Jo i lyer.","Çelik i galvanizuar / Jo i lyer.","Çelik i galvanizuar / Jo i lyer."]
["Pesha","Njësia","","kg","22","22","22","22","26","26","29"]
["Ventilatori","Presioni i jashtëm statik - 60Hz","I lartë","Pa","30","30","30","30","44","44","44"]
["Lartësia e kullimit","mm","","","600","600","600","600","600","600","600"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Emri","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensioni","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Shënime","","","","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm."]
["","","","","(4) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(4) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(4) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(4) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(4) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(4) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(4) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)"]
["","","","","(5) - Nivelet e zhurmës së punës janë vlera konvertimi në dhomë anekoike. Në praktikë, nivelet e zhurmës synojnë të jenë më të larta se vlerat e specifikuara, për shkak të zhurmës së ambientit ose reflektimit. Niveli i zhurmës rritet me ± 5dBA kur vendi i përthithjes ndryshon në përthithje fundore.","(5) - Nivelet e zhurmës së punës janë vlera konvertimi në dhomë anekoike. Në praktikë, nivelet e zhurmës synojnë të jenë më të larta se vlerat e specifikuara, për shkak të zhurmës së ambientit ose reflektimit. Niveli i zhurmës rritet me ± 5dBA kur vendi i përthithjes ndryshon në përthithje fundore.","(5) - Nivelet e zhurmës së punës janë vlera konvertimi në dhomë anekoike. Në praktikë, nivelet e zhurmës synojnë të jenë më të larta se vlerat e specifikuara, për shkak të zhurmës së ambientit ose reflektimit. Niveli i zhurmës rritet me ± 5dBA kur vendi i përthithjes ndryshon në përthithje fundore.","(5) - Nivelet e zhurmës së punës janë vlera konvertimi në dhomë anekoike. Në praktikë, nivelet e zhurmës synojnë të jenë më të larta se vlerat e specifikuara, për shkak të zhurmës së ambientit ose reflektimit. Niveli i zhurmës rritet me ± 5dBA kur vendi i përthithjes ndryshon në përthithje fundore.","(5) - Nivelet e zhurmës së punës janë vlera konvertimi në dhomë anekoike. Në praktikë, nivelet e zhurmës synojnë të jenë më të larta se vlerat e specifikuara, për shkak të zhurmës së ambientit ose reflektimit. Niveli i zhurmës rritet me ± 5dBA kur vendi i përthithjes ndryshon në përthithje fundore.","(5) - Nivelet e zhurmës së punës janë vlera konvertimi në dhomë anekoike. Në praktikë, nivelet e zhurmës synojnë të jenë më të larta se vlerat e specifikuara, për shkak të zhurmës së ambientit ose reflektimit. Niveli i zhurmës rritet me ± 5dBA kur vendi i përthithjes ndryshon në përthithje fundore.","(5) - Nivelet e zhurmës së punës janë vlera konvertimi në dhomë anekoike. Në praktikë, nivelet e zhurmës synojnë të jenë më të larta se vlerat e specifikuara, për shkak të zhurmës së ambientit ose reflektimit. Niveli i zhurmës rritet me ± 5dBA kur vendi i përthithjes ndryshon në përthithje fundore."]
["","","","","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar."]
["","","","","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%."]
["","","","","(8) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(8) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(8) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(8) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(8) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(8) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(8) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA"]
["","","","","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","(10) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(10) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(10) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(10) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(10) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(10) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(10) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A"]
["","","","","(11) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(11) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(11) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(11) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(11) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(11) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(11) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së"]
["","","","","(12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(12) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku"]
["","","","","(13) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(13) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(13) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(13) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(13) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(13) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(13) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]