{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":17,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXLQ-P"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXLQ20P5VEB","FXLQ25P5VEB","FXLQ32P5VEB","FXLQ40P5VEB","FXLQ40P2VEB","FXLQ50P5VEB","FXLQ63P5VEB","FXLQ20P2VEB (Archived)","FXLQ25P2VEB (Archived)","FXLQ32P2VEB (Archived)","FXLQ50P2VEB (Archived)","FXLQ63P2VEB (Archived)"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","35","35","35","38","38","39","40","35","35","35","39","40"]
["","","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","32","32","32","33","33","34","35","32","32","32","34","35"]
["","Ftohje","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","32","32","32","33","33","34","35","32","32","32","34","35"]
["","","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","35","35","35","38","38","39","40","35","35","35","39","40"]
["Agjenti ftohës","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Lloji","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Fuqia në hyrje - 50 Hz","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","0.05 (1)","0.05 (1)","0.09 (1)","0.09 (1)","0.090 (1)","0.11 (1)","0.11 (1)","0.05 (1)","0.05 (1)","0.09 (1)","0.11 (1)","0.11 (1)"]
["","Ngrohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","0.05 (2)","0.05 (2)","0.09 (2)","0.09 (2)","0.090 (2)","0.11 (2)","0.11 (2)","0.05 (2)","0.05 (2)","0.09 (2)","0.11 (2)","0.11 (2)"]
["Kapaciteti ftohës","Kapaciteti total","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","Gazi","","Dia. jasht.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","Kullimi","","","","O.D. 21 (Klorur vinili)","O.D. 21 (Klorur vinili)","O.D. 21 (Klorur vinili)","O.D. 21 (Klorur vinili)","O.D. 21 (Klorur vinili)","O.D. 21 (Klorur vinili)","O.D. 21 (Klorur vinili)","O.D. 21 (Klorur vinili)","O.D. 21 (Klorur vinili)","O.D. 21 (Klorur vinili)","O.D. 21 (Klorur vinili)","O.D. 21 (Klorur vinili)"]
["Sound power level","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","54","54","54","57","","58","59","54","54","54","58","59"]
["Filtër ajri","Lloji","","","","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire"]
["Dimensionet","Njësia","","Gjerësia","mm","1,000","1,000","1,140","1,140","1,140","1,420","1,420","1,000","1,000","1,140","1,420","1,420"]
["","","","Thellësia","mm","232","232","232","232","232","232","232","232","232","232","232","232"]
["","","","Lartësia","mm","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","E bardhë e pastër (RAL9010) / Gri e errët (RAL7012)","E bardhë e pastër (RAL9010) / Gri e errët (RAL7012)","E bardhë e pastër (RAL9010) / Gri e errët (RAL7012)","E bardhë e pastër (RAL9010) / Gri e errët (RAL7012)","E bardhë e freskët (RAL9010) / Gri e errët (RAL7011)","E bardhë e pastër (RAL9010) / Gri e errët (RAL7012)","E bardhë e pastër (RAL9010) / Gri e errët (RAL7012)","E bardhë e freskët (RAL9010) / Gri e errët (RAL7011)","E bardhë e freskët (RAL9010) / Gri e errët (RAL7011)","E bardhë e freskët (RAL9010) / Gri e errët (RAL7011)","E bardhë e freskët (RAL9010) / Gri e errët (RAL7011)","E bardhë e freskët (RAL9010) / Gri e errët (RAL7011)"]
["Pesha","Njësia","","","kg","27","27","32","32","32","38","38","27","27","32","38","38"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit - 50Hz","Ftohje","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","m³/min","7","7","8","11","11","14","16","7","7","8","14","16"]
["","","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","m³/min","6.0","6.0","6.0","8.5","8.5","11.0","12.0","6.0","6.0","6.0","11.0","12.0"]
["","Niveli i qarkullimit të ajrit - 60Hz","Ftohje","I lartë","m³/min","","","","","11"]
["","","","I ulët","m³/min","","","","","8.5"]
["Kapaciteti ngrohës","Kapaciteti total","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)"]
["Rryma - 50 Hz","Amperët maksimalë të siguresës (MFA)","","","A","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Emri","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frekuenca","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensioni","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Shënime","","","","","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal)","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal)","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal)","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal)","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal)","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal)","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal)","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal)","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal)","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal)","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal)","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontal)"]
["","","","","","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m (horizontal)","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m (horizontal)","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m (horizontal)","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m (horizontal)","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m (horizontal)","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m (horizontal)","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m (horizontal)","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m (horizontal)","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m (horizontal)","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m (horizontal)","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m (horizontal)","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m (horizontal)"]
["","","","","","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(3) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm."]
["","","","","","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar."]
["","","","","","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A","(8) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 15A"]
["","","","","","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së"]
["","","","","","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(10) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(10) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(10) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(10) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(10) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(10) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(10) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku"]
["","","","","","(11) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(11) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(11) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(11) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(11) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]