{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXNQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXNQ20A2VEB","FXNQ25A2VEB","FXNQ32A2VEB","FXNQ40A2VEB","FXNQ50A2VEB","FXNQ63A2VEB"]
["Kapaciteti ftohës","Kapaciteti total","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10"]
["Kapaciteti ngrohës","Kapaciteti total","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00"]
["Fuqia në hyrje - 50 Hz","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","0.071","0.071","0.071","0.078","0.099","0.110"]
["","Ngrohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","0.068","0.068","0.068","0.075","0.096","0.107"]
["Dimensionet","Unit","","Height","mm","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)"]
["","","","Width","mm","790","790","790","990","990","1,190"]
["","","","Thellësia","mm","200","200","200","200","200","200"]
["Pesha","Njësia","","","kg","23.5","23.5","23.5","27.5","27.5","32.0"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","Pa bojë","Pa bojë","Pa bojë","Pa bojë","Pa bojë","Pa bojë"]
["","Materiali","","","","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit - 50Hz","Ftohje","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","m³/min","8.0","8.0","8.0","10.5","12.5","16.5"]
["","","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","m³/min","6.4","6.4","6.4","8.5","10.0","13.0"]
["","Presioni i jashtëm statik - 50Hz","","I lartë","Pa","41.0","41.0","42.0","52.0","59.0","55.0"]
["Antipiretik","Lloji","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","51","51","51","52","53","54"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","30.0","30.0","30.0","32.0","33.0","35.0"]
["","","","Në shpejtësi të mesme të ventilatorit","dBA","28.5","28.5","28.5","30.0","31.0","33.0"]
["","","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","32.0"]
["","Ngrohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","30.0","30.0","30.0","32.0","33.0","35.0"]
["","","","Në shpejtësi të mesme të ventilatorit","dBA","28.5","28.5","28.5","30.0","31.0","33.0"]
["","","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","32.0"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","","","Dia. jasht.","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","Gas","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","","","Dia. jasht.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","Kullimi","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Filtër ajri","Lloji","","","","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire"]
["Power supply","Emri","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensioni","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Rryma - 50Hz","Amperët maksimalë të siguresës (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16"]
["Shënime","","","","","(1) - Duke përfshirë këmbët e instalimit","(1) - Duke përfshirë këmbët e instalimit","(1) - Duke përfshirë këmbët e instalimit","(1) - Duke përfshirë këmbët e instalimit","(1) - Duke përfshirë këmbët e instalimit","(1) - Duke përfshirë këmbët e instalimit"]
["","","","","","(2) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(2) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(2) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(2) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(2) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(2) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme."]
["","","","","","(3) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(3) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(3) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(3) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(3) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(3) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar."]
["","","","","","(4) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(4) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(4) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(4) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(4) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(4) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së"]
["","","","","","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%."]
["","","","","","(6) - Përdor një stakues qarku në vend të një sigurese.","(6) - Përdor një stakues qarku në vend të një sigurese.","(6) - Përdor një stakues qarku në vend të një sigurese.","(6) - Përdor një stakues qarku në vend të një sigurese.","(6) - Përdor një stakues qarku në vend të një sigurese.","(6) - Përdor një stakues qarku në vend të një sigurese."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Vlera tjetër më e ulët standarde e siguresës është minimumi 16 amperë.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Vlera tjetër më e ulët standarde e siguresës është minimumi 16 amperë.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Vlera tjetër më e ulët standarde e siguresës është minimumi 16 amperë.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Vlera tjetër më e ulët standarde e siguresës është minimumi 16 amperë.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Vlera tjetër më e ulët standarde e siguresës është minimumi 16 amperë.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Vlera tjetër më e ulët standarde e siguresës është minimumi 16 amperë."]
["","","","","","(8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(8) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]
["","","","","","(9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A","(9) - Vlera vijuese standarde më e ulët e siguresës, minimumi 16A"]