{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Kapaciteti i ftohjes","Kapaciteti total","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Kapaciteti i ngrohjes","Kapaciteti total","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Fuqia në hyrje - 50 Hz","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["","Ngrohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Gjerësia","mm","550","550","550","550","700","700","1000","1000","1400","1400","1550"]
["","","","Thellësia","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["Pesha","Njësia","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)"]
["","Materiali","","","","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit - 50Hz","Ftohje","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["","Presioni i jashtëm statik - 50Hz","","I lartë","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","Në shpejtësi të mesme të ventilatorit","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["","","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","Ngrohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","Në shpejtësi të mesme të ventilatorit","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","","","Dia. jasht.","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","Gazi","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","","","Dia. jasht.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Kullimi","","","","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm"]
["Lartësia e kullimit","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Filtër ajri","Lloji","","","","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire"]
["Aksesore Standarde","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Furnizimi me energji","Emri","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensioni","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Rryma - 50 Hz","Amperët maksimalë të siguresës (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Shënime","","","","","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës."]
["","","","","","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm."]
["","","","","","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)"]
["","","","","","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar."]
["","","","","","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku"]
["","","","","","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së"]
["","","","","","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]