{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":15,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","Në shpejtësi të mesme të ventilatorit","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","Ftohje","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","Në shpejtësi të mesme të ventilatorit","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["Aksesore Standarde","Manual instalimi dhe përdorimi","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Zorrë kullimi","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Fashetë metalike për zorrën kulluese","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Rondele për varëset","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Vida","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Izolues për rakorderi","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tampon izolues","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Mbërthyes","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Agjenti ftohës","GWP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Lloji","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Kapaciteti ftohës","Kapaciteti total","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","Dia. jasht.","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","Gazi","Dia. jasht.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","Kullimi","","","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm","VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26), lartësia e shkarkimit 625 mm"]
["Sound power level","Ftohje","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Filtër ajri","Lloji","","","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire"]
["Dimensionet","Njësia","Gjerësia","mm","550","550","550","550","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,550"]
["","","Thellësia","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","Lartësia","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["Veshja e jashtme","Materiali","","","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar"]
["","Ngjyra","","","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)"]
["Pesha","Njësia","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Lartësia e kullimit","mm","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Kapaciteti ngrohës","Kapaciteti total","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Emri","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensioni","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Shënime","","","","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës."]
["","","","","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm."]
["","","","","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)"]
["","","","","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar."]
["","","","","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%."]
["","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku"]
["","","","","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së"]
["","","","","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]