{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["Kapaciteti i ftohjes","Kapaciteti total","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Kapaciteti i ngrohjes","Kapaciteti total","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Fuqia në hyrje - 50 Hz","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Ngrohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","260","260","260","260","260","260"]
["","","","Gjerësia","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Thellësia","mm","575","575","575","575","575","575"]
["Pesha","Njësia","","","kg","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Veshja e jashtme","Materiali","","","","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit - 50Hz","Ftohje","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","m³/min","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","49","49","50","51","54","60"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Në shpejtësi të mesme të ventilatorit","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","Ngrohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Në shpejtësi të mesme të ventilatorit","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","","","Dia. jasht.","mm","6","6","6","6","6","6"]
["","Gazi","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","","","Dia. jasht.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7"]
["","Kullimi","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Paneli dekorativ","Modeli","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","Ngjyra","","","","E bardhë (N9.5)","E bardhë (N9.5)","E bardhë (N9.5)","E bardhë (N9.5)","E bardhë (N9.5)","E bardhë (N9.5)"]
["","Dimensionet","","Lartësia","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Gjerësia","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Thellësia","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Pesha","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["Paneli dekorues 2","Modeli","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","Ngjyra","","","","Argjend","Argjend","Argjend","Argjend","Argjend","Argjend"]
["","Dimensionet","","Lartësia","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Gjerësia","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Thellësia","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Pesha","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["Paneli dekorues 3","Modeli","","","","BYFQ60B2W1, Shikoni shënimin 2","BYFQ60B2W1, Shikoni shënimin 2","BYFQ60B2W1, Shikoni shënimin 2","BYFQ60B2W1, Shikoni shënimin 2","BYFQ60B2W1, Shikoni shënimin 2","BYFQ60B2W1, Shikoni shënimin 2"]
["","Ngjyra","","","","E bardhë (RAL9010)","E bardhë (RAL9010)","E bardhë (RAL9010)","E bardhë (RAL9010)","E bardhë (RAL9010)","E bardhë (RAL9010)"]
["","Dimensionet","","Lartësia","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Gjerësia","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Thellësia","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Pesha","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Paneli dekorues 4","Modeli","","","","BYFQ60B3W1, Shikoni shënimin 2","BYFQ60B3W1, Shikoni shënimin 2","BYFQ60B3W1, Shikoni shënimin 2","BYFQ60B3W1, Shikoni shënimin 2","BYFQ60B3W1, Shikoni shënimin 2","BYFQ60B3W1, Shikoni shënimin 2"]
["","Ngjyra","","","","E bardhë (RAL9010)","E bardhë (RAL9010)","E bardhë (RAL9010)","E bardhë (RAL9010)","E bardhë (RAL9010)","E bardhë (RAL9010)"]
["","Dimensionet","","Lartësia","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Gjerësia","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Thellësia","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Pesha","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Filtër ajri","Lloji","","","","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire"]
["Aksesore Standarde","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Clamps","","","","7","7","7","7","7","7"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Sealing pad","","","","4","4","4","4","4","4"]
["Furnizimi me energji","Emri","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensioni","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Rryma - 50 Hz","Amperët maksimalë të siguresës (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Shënime","","","","","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës."]
["","","","","","(2) - Është e nevojshme të përdoret opsioni ERPS23 (kompleti i telave me konvertim) për lidhjen e panelit standard.","(2) - Është e nevojshme të përdoret opsioni ERPS23 (kompleti i telave me konvertim) për lidhjen e panelit standard.","(2) - Është e nevojshme të përdoret opsioni ERPS23 (kompleti i telave me konvertim) për lidhjen e panelit standard.","(2) - Është e nevojshme të përdoret opsioni ERPS23 (kompleti i telave me konvertim) për lidhjen e panelit standard.","(2) - Është e nevojshme të përdoret opsioni ERPS23 (kompleti i telave me konvertim) për lidhjen e panelit standard.","(2) - Është e nevojshme të përdoret opsioni ERPS23 (kompleti i telave me konvertim) për lidhjen e panelit standard."]
["","","","","","(3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","(5) - Përmasat nuk përfshijne kutinë e kontrollit","(5) - Përmasat nuk përfshijne kutinë e kontrollit","(5) - Përmasat nuk përfshijne kutinë e kontrollit","(5) - Përmasat nuk përfshijne kutinë e kontrollit","(5) - Përmasat nuk përfshijne kutinë e kontrollit","(5) - Përmasat nuk përfshijne kutinë e kontrollit"]
["","","","","","(6) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(6) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(6) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(6) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(6) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(6) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme."]
["","","","","","(7) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(7) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(7) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(7) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(7) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(7) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar."]
["","","","","","(8) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(8) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(8) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(8) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(8) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(8) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(10) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(10) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(10) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(10) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(10) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku"]
["","","","","","(11) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(11) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(11) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(11) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(11) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(11) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së"]
["","","","","","(12) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(12) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(12) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(12) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(12) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(12) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]