{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LREN-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LREN10A7Y1B","LREN8A7Y1B","LREN12A7Y1B"]
["Kapaciteti frigoriferik","Temperaturë e ulët","","kW","kW","13.5 (3)","11.2 (3)","15.5 (3)"]
["","Temperaturë mesatare","","kW","kW","23.1 (4)","19.8 (4)","26.3 (4)"]
["Fuqia në hyrje","Temperaturë e ulët","","Nom.","kW","14.1 (3)","11.6 (3)","16.9 (3)"]
["","Temperaturë mesatare","","Nom.","kW","13.2 (4)","10.7 (4)","15.5 (4)"]
["COP","Low temperature","","Nom.","","0.96 (3)","0.97 (3)","0.92 (3)"]
["","Medium temperature","","Nom.","","1.75 (4)","1.86 (4)","1.69 (4)"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","1,680","1,680","1,680"]
["","","","Gjerësia","mm","1,930","1,930","1,930"]
["","","","Thellësia","mm","765","765","765"]
["Pesha","Njësia","","","kg","547","547","547"]
["Ventilatori","Lloji","","","","Ventilatori i helikës","Ventilatori i helikës","Ventilatori i helikës"]
["","Sasia","","","","3","3","3"]
["","Niveli i qarkullimit të ajrit","Ftohje","Nom.","m³/min","285 (6)","285 (6)","315 (6)"]
["Motori i vent.","Fuqia","","","W","750","750","750"]
["","Transmetimi","","","","Transmetim direkt","Transmetim direkt","Transmetim direkt"]
["Shkëmbyesi i nxehtësisë","Lloji","","","","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","R744 (CO2)","R744 (CO2)","R744 (CO2)"]
["","GWP","","","","1.0","1.0","1.0"]
["","Ngarkesa","","","kg","0.00 (7)","0.00 (7)","0.00 (7)"]
["Aksesore Standarde","Manual instalimi","","","","1","1","1"]
["","Manual përdorimi","","","","1","1","1"]
["","Deklaratë konformiteti","","","","1","1","1"]
["","Masat e përgjithshme të sigurisë","","","","1","1","1"]
["","Komplet tubacioni ndihmës","","","","1","1","1"]
["","Safety valve pipe","","","","1","1","1"]
["","Safety valve","","","","1","1","1"]
["","Stop valve body insulation","","","","1","1","1"]
["","Stop valve cap insulation","","","","1","1","1"]
["Power supply","Faza","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Shënime","","","","","(1) - Ngarkesa minimale e secilës njësi të brendshme individuale ftohjeje: 3 KW (për funksionim në temperaturë mesatare)","(1) - Ngarkesa minimale e secilës njësi të brendshme individuale ftohjeje: 3 KW (për funksionim në temperaturë mesatare)","(1) - Ngarkesa minimale e secilës njësi të brendshme individuale ftohjeje: 3 KW (për funksionim në temperaturë mesatare)"]
["","","","","","(2) - Ngarkesa minimale e secilës njësi të brendshme individuale ftohjeje: 2 KW (për funksionim në temperaturë të ulët).","(2) - Ngarkesa minimale e secilës njësi të brendshme individuale ftohjeje: 2 KW (për funksionim në temperaturë të ulët).","(2) - Ngarkesa minimale e secilës njësi të brendshme individuale ftohjeje: 2 KW (për funksionim në temperaturë të ulët)."]
["","","","","","(3) - Kushtet e vlerësuara: temperatura e ngopjes ekuivalente me presionin e thithjes: -35°C (LT), temp. e jashtme 32°C, thithja SH 10k.","(3) - Kushtet e vlerësuara: temperatura e ngopjes ekuivalente me presionin e thithjes: -35°C (LT), temp. e jashtme 32°C, thithja SH 10k.","(3) - Kushtet e vlerësuara: temperatura e ngopjes ekuivalente me presionin e thithjes: -35°C (LT), temp. e jashtme 32°C, thithja SH 10k."]
["","","","","","(4) - Kushtet e vlerësuara: temperatura e ngopjes ekuivalente me presionin e thithjes: -10°C (MT), temp. e jashtme 32°C, Thithja SH 10k","(4) - Kushtet e vlerësuara: temperatura e ngopjes ekuivalente me presionin e thithjes: -10°C (MT), temp. e jashtme 32°C, Thithja SH 10k","(4) - Kushtet e vlerësuara: temperatura e ngopjes ekuivalente me presionin e thithjes: -10°C (MT), temp. e jashtme 32°C, Thithja SH 10k"]
["","","","","","(5) - Çdo kompresor është i pajisur me 1 akumulator prej 0,909 litrash.","(5) - Çdo kompresor është i pajisur me 1 akumulator prej 0,909 litrash.","(5) - Çdo kompresor është i pajisur me 1 akumulator prej 0,909 litrash."]
["","","","","","(6) - Qarkullimi total i ajrit të njësisë së jashtme","(6) - Qarkullimi total i ajrit të njësisë së jashtme","(6) - Qarkullimi total i ajrit të njësisë së jashtme"]
["","","","","","(7) - Njësia nuk është e mbushur paraprakisht. Një mbushje minimale është e pranishme dhe lidhet me inspektimin e cilësisë së fabrikës","(7) - Njësia nuk është e mbushur paraprakisht. Një mbushje minimale është e pranishme dhe lidhet me inspektimin e cilësisë së fabrikës","(7) - Njësia nuk është e mbushur paraprakisht. Një mbushje minimale është e pranishme dhe lidhet me inspektimin e cilësisë së fabrikës"]
["","","","","","(8) - Kompresori 1","(8) - Kompresori 1","(8) - Kompresori 1"]
["","","","","","(9) - Kompresori 2","(9) - Kompresori 2","(9) - Kompresori 2"]
["","","","","","(10) - Kompresori 3","(10) - Kompresori 3","(10) - Kompresori 3"]
["","","","","","(11) - Ngarkimi i njësisë në fabrikë","(11) - Ngarkimi i njësisë në fabrikë","(11) - Ngarkimi i njësisë në fabrikë"]
["","","","","","(12) - Të dhënat e presionit të zhurmës: matur në 1 m përpara njësisë, në 1,5 m lartësi. Kushti i funksionimit nominal – Temperatura mesatare e avullimit (MT)","(12) - Të dhënat e presionit të zhurmës: matur në 1 m përpara njësisë, në 1,5 m lartësi. Kushti i funksionimit nominal – Temperatura mesatare e avullimit (MT)","(12) - Të dhënat e presionit të zhurmës: matur në 1 m përpara njësisë, në 1,5 m lartësi. Kushti i funksionimit nominal – Temperatura mesatare e avullimit (MT)"]
["","","","","","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation"]
["","","","","","(14) - For LT (Low Temperature) Operation","(14) - For LT (Low Temperature) Operation","(14) - For LT (Low Temperature) Operation"]
["","","","","","(15) - Kompresori 1: 2Y190CPCY1P#C; Kompresori 2: 2Y190CPCY1P#C; Kompresori 3: 2Y190CPDY1P#C","(15) - Kompresori 1: 2Y190CPCY1P#C; Kompresori 2: 2Y190CPCY1P#C; Kompresori 3: 2Y190CPDY1P#C","(15) - Kompresori 1: 2Y190CPCY1P#C; Kompresori 2: 2Y190CPCY1P#C; Kompresori 3: 2Y190CPDY1P#C"]
["","","","","","(16) - Vetëm K65 (ose ekuivalente) me D.P. 90 bar lejohet të përdoret për tubacionet e ftohjes.","(16) - Vetëm K65 (ose ekuivalente) me D.P. 90 bar lejohet të përdoret për tubacionet e ftohjes.","(16) - Vetëm K65 (ose ekuivalente) me D.P. 90 bar lejohet të përdoret për tubacionet e ftohjes."]
["","","","","","(17) - Për të gjitha specifikat e LRNUN5A7Y1, ju lutemi referojuni skicës përkatëse MDM","(17) - Për të gjitha specifikat e LRNUN5A7Y1, ju lutemi referojuni skicës përkatëse MDM","(17) - Për të gjitha specifikat e LRNUN5A7Y1, ju lutemi referojuni skicës përkatëse MDM"]