{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":219,"n_cols":34,"rows_kept":219,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","REYQ-U"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","REYQ8U7Y1B","REYQ10U7Y1B","REYQ10U7Y1B.","REYQ12U7Y1B","REYQ13U7Y1B","REYQ14U7Y1B","REYQ16U7Y1B","REYQ16U7Y1B.","REYQ18U7Y1B.","REYQ18U7Y1B","REYQ20U7Y1B.","REYQ20U7Y1B","REYQ22U7Y1B","REYQ24U7Y1B","REYQ26U7Y1B","REYQ28U7Y1B","REYQ30U7Y1B","REYQ32U7Y1B","REYQ34U7Y1B","REYQ36U7Y1B","REYQ38U7Y1B","REYQ40U7Y1B","REYQ42U7Y1B","REYQ44U7Y1B","REYQ46U7Y1B","REYQ48U7Y1B","REYQ50U7Y1B","REYQ52U7Y1B","REYQ54U7Y1B"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Nom.","dBA","","","","","60.0 (5)","","","","60.0 (5)","","62.5 (5)","","62.5 (5)","64.0 (5)","63.5 (5)","65.1 (5)","64.5 (5)","66.0 (5)","65.5 (5)","67.1 (5)","65.2 (5)","65.2 (5)","66.5 (5)","67.2 (5)","67.0 (5)","67.8 (5)","67.5 (5)","67.1 (5)","66.8 (5)"]
["Aksesore Standarde","Manual instalimi dhe përdorimi","","","","","","","","1","","","","1","","1","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tuba për lidhjen","","","","","","","","1","","","","1","","1","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Diapazoni i kapacitetit","HP","","","","","","","","13","","","","18","","20","","22","24","26","28","30","32","34","36","38","40","42","44","46","48","50","52","54"]
["Kombinimi SEER i rekomanduar 3","","","","","","","","","7.4","","","","6.9","","6.8","","6.6","6.5","6.6","6.4","6.8","6.1","6.6","6.5","6.9","6.7","6.3","6.3","6.2","6.1","6.4","6.7","7.0"]
["Kombinimi ηs,c i rekomanduar 3","","","","","","","","","291.7","","","","274.2","","269.0","","262.7","256.6","260.5","252.2","269.3","241.7","259.8","255.8","271.4","263.1","249.6","249.0","246.9","241.7","254.5","266.8","276.7"]
["ηs,c","%","","","","","","","","301.3","","","","272.9","","266.0","","260.4","257.7","257.5","251.9","266.8","243.1","259.2","255.3","269.2","259.6","250.2","249.3","246.8","243.1","254.4","265.7","275.2"]
["Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen","","","","","","","","","64 (3)","","","","64 (3)","","64 (3)","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Ftohja e hapësirës","Kushti B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","26.8","","","","37.1","","41.2","","45.3","49.7","54.2","57.9","61.8","66.3","70.3","71.5","78.3","82.5","86.9","91.0","95.8","99.5","103.5","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","","","","","5.5","","","","5.2","","4.9","","4.9","4.8","4.7","4.6","4.8","4.6","4.8","4.7","4.9","4.9","4.7","4.6","4.6","4.6","4.7","4.8","5.0"]
["","Kushti D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","10.0","","","","17.8","","11.8","","18.2","17.3","17.6","17.7","21.3","18.9","21.0","23.1","30.8","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","34.7"]
["","","","EERd","","","","","","14.8","","","","13.6","","12.5","","14.6","12.4","13.2","13.3","15.9","11.2","13.7","13.6","14.9","12.6","12.3","12.7","11.2","11.2","13.0","15.0","16.7"]
["","Kushti A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","","3.3","","","","2.9","","2.7","","2.6","2.5","2.7","2.4","2.4","2.2","2.3","2.3","2.5","2.5","2.3","2.3","2.4","2.2","2.3","2.3","2.4"]
["","","","Pdc","kW","","","","","36.4","","","","50.4","","55.9","","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","106.3","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Kushti C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","","9.8","","","","8.5","","8.3","","7.6","8.5","7.9","7.8","8.2","8.1","8.4","8.2","8.4","8.0","8.0","7.9","8.1","8.1","8.3","8.4","8.6"]
["","","","Pdc","kW","","","","","17.2","","","","23.9","","26.5","","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","45.9","50.4","53.0","55.9","58.5","61.6","64.0","66.5","69.1","71.6"]
["SCOP","","","","","4.2","4.3","4","4.7","4.1","4.3","4.3","4.3","4.3","","4.5","","4.5","4.3","4.5","4.4","4.6","4.3","4.4","4.2","4.5","4.5","4.3","4.4","4.3","4.3","4.3","4.4","4.4"]
["Agjenti ftohës","GWP","","","","","","","","2,087.5","","","","2,087.5","","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Lloji","","","","","","","","R-410A","","","","R-410A","","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Kombinimi i rekomanduar për ngrohjen e ambientit 3","Kushtet B (30℃ - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","26.8","","","","37.1","","41.2","","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3","71.5","78.3","82.5","87.0","91.0","95.8","99.5","103.5","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","","","","","5.6","","","","5.2","","4.9","","4.9","4.7","4.7","4.6","4.8","4.5","4.7","4.6","4.9","4.9","4.6","4.5","4.6","4.5","4.6","4.8","4.9"]
["","Kushtet D (20℃ - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","9.9","","","","18.0","","11.8","","18.4","17.5","18.0","17.9","21.7","19.0","21.3","23.0","31.2","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","31.7","35.4"]
["","","","EERd","","","","","","14.5","","","","13.5","","12.7","","14.6","12.4","13.4","13.4","16.0","11.3","13.9","13.8","14.9","12.9","12.4","12.8","11.4","11.3","13.2","15.2","16.8"]
["","Kushtet A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","","3.3","","","","2.9","","2.7","","2.6","2.5","2.7","2.4","2.4","2.2","2.3","2.3","2.5","2.5","2.3","2.3","2.4","2.2","2.3","2.3","2.4"]
["","","","Pdc","kW","","","","","36.4","","","","50.4","","55.9","","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","106.3","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Kushtet C (25℃ - 27/19)","","EERd","","","","","","9.0","","","","8.6","","8.4","","7.8","8.5","8.2","7.9","8.4","8.0","8.5","8.3","8.6","8.3","8.0","8.0","8.2","8.0","8.3","8.6","8.8"]
["","","","Pdc","kW","","","","","18.8","","","","23.9","","26.5","","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","45.9","50.4","53.0","55.9","58.5","61.6","63.9","66.5","69.1","71.6"]
["Kombinimi SCOP i rekomanduar 3","","","","","","","","","4.2","","","","4.2","","4.4","","4.4","4.1","4.3","4.3","4.4","4.1","4.2","4.1","4.3","4.3","4.1","4.2","4.1","4.1","4.2","4.2","4.2"]
["Kombinimi ηs,h i rekomanduar 3","","","","","","","","","166.5","","","","165.0","","171.9","","174.1","162.1","168.6","168.4","172.6","162.2","164.4","160.0","170.3","170.1","161.9","165.4","161.5","161.5","163.0","164.3","165.5"]
["Recommended combination 3","","","","","","","","","3 x FXMQ50P7VEB + 3 x FXMQ63P7VEB","","","","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","","10 x FXMQ50P7VEB","","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 6 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 14 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB"]
["Lidhja e treguesit të brendshëm","Min.","","","","","","","","163.0","","","","225.0","","250.0","","275.0","300.0","325.0","350.0","375.0","400.0","425.0","450.0","475.0","500.0","525.0","550.0","575.0","600.0","625.0","650.0","675.0"]
["","Maks.","","","","","","","","423.0","","","","585.0","","650.0","","715.0","780.0","845.0","910.0","975.0","1,040.0","1,105.0","1,170.0","1,235.0","1,300.0","1,365.0","1,430.0","1,495.0","1,560.0","1,625.0","1,690.0","1,755.0"]
["COP në kapacitet nominal","6°C WB","","","kW/kW","","","","","3.76 (2)","","","","3.88 (2)","","3.71 (2)","","3.57 (2)","3.76 (2)","3.61 (2)","3.54 (2)","3.51 (2)","3.59 (2)","3.56 (2)","3.36 (2)","3.63 (2)","3.56 (2)","3.61 (2)","3.56 (2)","3.63 (2)","3.59 (2)","3.57 (2)","3.56 (2)","3.54 (2)"]
["Kapaciteti ftohës","Prated,c","","","kW","","","","","36.4 (1)","","","","50.4 (1)","","55.9 (1)","","61.5 (1)","67.4 (1)","73.5 (1)","78.5 (1)","83.9 (1)","90.0 (1)","95.4 (1)","97.0 (1)","106.3 (1)","111.9 (1)","118.0 (1)","123.5 (1)","130.0 (1)","135.0 (1)","140.4 (1)","145.8 (1)","151.2 (1)"]
["Lidhjet e tubacioneve","Gaz HP/LP","","Diametri i jashtëm","mm","","","","","19.1","","","","22.2","","28.6","","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9"]
["","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","","","","","12.7","","","","15.9","","15.9","","15.9","15.9","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1"]
["","","","Lloji","","","","","","Lidhje e kallajisur","","","","Lidhje e kallajisur","","Lidhje e kallajisur","","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur"]
["","Gjatësia totale e tubacioneve","Sistemi","Aktuale","m","","","","","500 (6)","","","","500 (6)","","500 (6)","","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["","Gazi","","Dia. jasht.","mm","","","","","28.6","","","","28.6","","28.6","","28.6","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3"]
["","","","Lloji","","","","","","Lidhje e kallajisur","","","","Lidhje e kallajisur","","Lidhje e kallajisur","","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur"]
["Kombinimi i rekomanduar","","","","","","","","","3 x FXFQ50AVEB + 3 x FXFQ63AVEB","","","","4 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB","","10 x FXFQ50AVEB","","6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","7 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","2 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB","12 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","1 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","12 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 14 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 15 x FXFQ63AVEB"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","TOL","","COPd (COP i deklaruar)","","","","","","2.3","","","","2.3","","2.3","","2.3","2.2","2.2","2.2","2.5","2.1","2.3","2.3","2.4","2.4","2.1","2.2","2.1","2.1","2.3","2.4","2.6"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","","","","","21.7","","","","27.9","","31.0","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.0","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (limiti i temperaturës së funksionimit)","°C","","","","","-10","","","","-10","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Kushti D (12°C)","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","","","","","9.1","","","","7.0","","7.7","","7.0","5.7","6.0","6.4","7.7","7.1","8.2","8.3","9.2","9.6","11.0","11.0","11.0","11.0","13.7","13.7","16.3"]
["","","","COPd (COP i deklaruar)","","","","","","10.6","","","","10.3","","9.4","","10.3","7.0","7.0","7.2","9.4","7.4","8.0","8.0","8.7","8.6","6.9","6.9","6.9","6.9","7.6","7.6","8.0"]
["","Kushti B (2°C)","","COPd (COP i deklaruar)","","","","","","3.6","","","","4.0","","4.1","","4.1","3.9","4.1","4.1","4.1","3.9","4.0","3.8","4.1","4.1","4.0","4.0","4.0","3.9","4.0","4.0","4.1"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","","","","","11.7","","","","15.0","","16.7","","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5","29.2","32.3","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.6","45.1"]
["","Kushti C (7°C)","","COPd (COP i deklaruar)","","","","","","6.2","","","","6.0","","6.6","","6.7","6.3","6.7","6.8","6.5","6.5","6.3","6.3","6.4","6.4","6.4","6.7","6.4","6.5","6.4","6.3","6.2"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","","","","","7.5","","","","11.3","","12.2","","12.3","12.8","13.7","14.6","16.2","16.1","17.7","18.8","21.9","21.9","21.8","22.6","23.2","24.1","25.7","27.3","29.0"]
["","Kushti A (-7°C)","","COPd (COP i deklaruar)","","","","","","2.6","","","","2.6","","2.8","","2.7","2.7","2.8","2.8","2.9","2.7","2.8","2.7","2.8","2.8","2.6","2.7","2.7","2.7","2.8","2.8","2.9"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","","","","","19.2","","","","24.7","","27.4","","30.4","32.6","34.5","36.8","40.9","41.0","45.2","47.9","53.0","55.1","55.2","57.3","59.3","61.5","65.7","69.9","74.0"]
["","TBivalent","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","","","","","21.7","","","","27.9","","31.0","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.0","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","","","","-10","","","","-10","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP i deklaruar)","","","","","","2.3","","","","2.3","","2.3","","2.3","2.2","2.2","2.2","2.5","2.1","2.3","2.3","2.4","2.4","2.1","2.2","2.1","2.1","2.3","2.4","2.6"]
["SEER","","","","","7.2","6.7","7","6.5","7.6","6.5","6.2","7.3","6.9","","6.7","","6.6","6.5","6.5","6.4","6.7","6.2","6.6","6.5","6.8","6.6","6.3","6.3","6.2","6.2","6.4","6.7","7.0"]
["Kombinimi i rekomanduar (klimë mesatare) për ngrohjen e ambientit 3","Kushtet B (2℃)","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","","","","","11.7","","","","15.0","","16.7","","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5","29.2","32.3","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.5","45.1"]
["","","","COPd (COP e deklaruar)","","","","","","3.7","","","","3.9","","4.0","","4.0","3.8","4.0","3.9","4.0","3.8","3.8","3.7","4.0","4.0","3.8","3.9","3.8","3.8","3.8","3.9","3.9"]
["","Kushtet C (7℃)","","COPd (COP e deklaruar)","","","","","","6.1","","","","5.9","","6.4","","6.4","6.0","6.4","6.5","6.2","6.2","6.0","6.0","6.1","6.1","6.2","6.4","6.1","6.2","6.1","5.9","5.8"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","","","","","7.5","","","","11.1","","11.9","","11.9","12.8","13.5","14.4","16.0","16.1","17.7","18.8","20.8","21.6","21.7","22.4","23.2","24.1","25.7","27.3","29.0"]
["","Kushtet A (-7℃)","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","","","","","19.2","","","","24.7","","27.4","","30.4","32.6","34.5","36.8","40.9","41.0","45.2","47.9","53.1","55.1","55.2","57.3","59.3","61.6","65.7","69.9","74.0"]
["","","","COPd (COP e deklaruar)","","","","","","2.5","","","","2.6","","2.8","","2.7","2.6","2.7","2.7","2.8","2.6","2.7","2.6","2.8","2.7","2.6","2.6","2.6","2.6","2.7","2.7","2.8"]
["","TOL","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","","","","","21.7","","","","27.9","","31.0","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.0","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (limiti i temperaturës së funksionimit)","°C","","","","","-10","","","","-10","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP e deklaruar)","","","","","","2.2","","","","2.2","","2.3","","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.1","2.3","2.2","2.4","2.3","2.1","2.1","2.1","2.1","2.2","2.3","2.5"]
["","Kushtet D (12℃)","","COPd (COP e deklaruar)","","","","","","16.8","","","","10.1","","9.1","","10.1","6.7","6.6","6.9","9.1","7.0","7.4","7.4","8.4","8.3","6.5","6.5","6.5","6.6","7.0","7.0","7.4"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","","","","","5.1","","","","6.9","","7.4","","6.9","5.7","6.0","6.4","7.4","7.1","7.9","8.3","9.2","9.6","10.2","10.2","10.2","10.7","12.7","12.7","15.2"]
["","TBivalent","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","","","","","21.7","","","","27.9","","31.0","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.0","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","COPd (COP e deklaruar)","","","","","","2.2","","","","2.2","","2.3","","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.1","2.3","2.2","2.4","2.3","2.1","2.1","2.1","2.1","2.2","2.3","2.5"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","","","","-10","","","","-10","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Sound power level","Ftohje","","Nom.","dBA","","","","","81.0 (4)","","","","81.6 (4)","","84.5 (4)","","84.8 (4)","86.3 (4)","85.3 (4)","87.6 (4)","86.6 (4)","88.6 (4)","87.8 (4)","89.9 (4)","87.2 (4)","87.3 (4)","89.1 (4)","89.8 (4)","89.3 (4)","90.4 (4)","89.8 (4)","89.3 (4)","88.6 (4)"]
["ηs,h","%","","","","","","","","160.6","","","","167.9","","175.7","","178.5","167.6","175.5","174.8","179.4","169.1","172.0","166.3","176.0","176.1","167.8","171.9","168.8","168.5","170.3","171.7","173.3"]
["Ngrohje e vazhdueshme","","","","","","","","","Po","","","","Po","","Po","","Po","Po","Po","Po","Po","Po","Po","Po","Po","Po","Po","Po","Po","Po","Po","Po","Po"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","6°CWB","kW","","","","","36.4 (2)","","","","50.4 (2)","","55.9 (2)","","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","83.9 (2)","90.0 (2)","95.4 (2)","101.0 (2)","106.3 (2)","111.9 (2)","118.0 (2)","123.5 (2)","130.0 (2)","135.0 (2)","140.4 (2)","145.8 (2)","151.2 (2)"]
["","Prated,h","","","kW","","","","","36.4 (2)","","","","50.4 (2)","","55.9 (2)","","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","83.9 (2)","90.0 (2)","95.4 (2)","101.0 (2)","106.4 (2)","111.9 (2)","118.0 (2)","123.5 (2)","130.0 (2)","135.0 (2)","140.4 (2)","145.8 (2)","151.2 (2)"]
["Power supply","Faza","","","","","","","","3N~","","","","3N~","","3N~","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekuenca","","","Hz","","","","","50","","","","50","","50","","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Emri","","","","","","","","Y1","","","","Y1","","Y1","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Tensioni","","","V","","","","","380-415","","","","380-415","","380-415","","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Shënime","","","","","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% ≤ CR ≤ 120%)"]
["","","","","","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme."]
["","","","","","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës."]
["","","","","","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit"]
["","","","","","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB"]
["","","","","","(8) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(8) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(8) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(8) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(8) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(8) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(8) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit."]
["","","","","","(9) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(9) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(9) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(9) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(9) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(9) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(9) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc"]
["","","","","","(10) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(10) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(10) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(10) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(10) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(10) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(10) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit."]
["","","","","","(11) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(11) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","","(11) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(11) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(11) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë."]
["","","","","","","","","","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","","","","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit"]
["","","","","","","","","","(13) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","","","","(13) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","","(13) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","","(13) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(13) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(13) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(13) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(13) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(13) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(13) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(13) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(13) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(13) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(13) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(13) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(13) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(13) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(13) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(13) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(13) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%."]
["","","","","","","","","","(14) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","","","","(14) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","","(14) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","","(14) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(14) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(14) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(14) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(14) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(14) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(14) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(14) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(14) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(14) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(14) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(14) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(14) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(14) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(14) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(14) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(14) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar."]
["","","","","","","","","","(15) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (funksionimi i kontrollit të Variable Refrigerant Temperature)","","","","(15) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (funksionimi i kontrollit të Variable Refrigerant Temperature)","","(15) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (funksionimi i kontrollit të Variable Refrigerant Temperature)","","(15) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (funksionimi i kontrollit të Variable Refrigerant Temperature)","(15) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (funksionimi i kontrollit të Variable Refrigerant Temperature)","(15) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (funksionimi i kontrollit të Variable Refrigerant Temperature)","(15) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (funksionimi i kontrollit të Variable Refrigerant Temperature)","(15) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (funksionimi i kontrollit të Variable Refrigerant Temperature)","(15) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (funksionimi i kontrollit të Variable Refrigerant Temperature)","(15) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (funksionimi i kontrollit të Variable Refrigerant Temperature)","(15) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (funksionimi i kontrollit të Variable Refrigerant Temperature)","(15) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (funksionimi i kontrollit të Variable Refrigerant Temperature)","(15) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (funksionimi i kontrollit të Variable Refrigerant Temperature)","(15) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (funksionimi i kontrollit të Variable Refrigerant Temperature)","(15) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (funksionimi i kontrollit të Variable Refrigerant Temperature)","(15) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (funksionimi i kontrollit të Variable Refrigerant Temperature)","(15) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (funksionimi i kontrollit të Variable Refrigerant Temperature)","(15) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (funksionimi i kontrollit të Variable Refrigerant Temperature)","(15) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (funksionimi i kontrollit të Variable Refrigerant Temperature)","(15) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë (funksionimi i kontrollit të Variable Refrigerant Temperature)"]
["","","","","","","","","","(16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, pa marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë","","","","(16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, pa marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë","","(16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, pa marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë","","(16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, pa marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë","(16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, pa marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë","(16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, pa marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë","(16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, pa marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë","(16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, pa marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë","(16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, pa marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë","(16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, pa marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë","(16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, pa marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë","(16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, pa marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë","(16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, pa marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë","(16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, pa marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë","(16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, pa marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë","(16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, pa marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë","(16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, pa marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë","(16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, pa marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë","(16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, pa marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë","(16) - Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së rikuperimit të nxehtësisë VRV4, pa marrë në konsideratë funksionin e përparuar të kursimit të energjisë"]
["","","","","","","","","","(17) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","","","","(17) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","","(17) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","","(17) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","(17) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","(17) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","(17) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","(17) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","(17) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","(17) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","(17) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","(17) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","(17) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","(17) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","(17) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","(17) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","(17) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","(17) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","(17) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","(17) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike."]
["","","","","","","","","","(18) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA","","","","(18) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA","","(18) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA","","(18) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA","(18) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA","(18) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA","(18) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA","(18) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA","(18) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA","(18) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA","(18) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA","(18) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA","(18) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA","(18) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA","(18) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA","(18) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA","(18) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA","(18) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA","(18) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA","(18) - Sistemi i presionit të zërit [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , Njësia A = A dBA, Njësia B = B dBA, Njësia C = C dBA"]
["","","","","","","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë"]
["","","","","","","","","","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","","","","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër"]
["","","","","","","","","","(21) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","","","","(21) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","","(21) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","","(21) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","(21) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","(21) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","(21) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","(21) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","(21) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","(21) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","(21) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","(21) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","(21) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","(21) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","(21) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","(21) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","(21) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","(21) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","(21) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","(21) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit"]
["","","","","","","","","","(22) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (10~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard","","","","(22) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (10~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard","","(22) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (10~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard","","(22) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (10~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard","(22) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (10~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard","(22) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (10~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard","(22) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (10~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard","(22) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (10~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard","(22) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (10~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard","(22) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (10~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard","(22) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (10~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard","(22) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (10~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard","(22) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (10~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard","(22) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (10~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard","(22) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (10~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard","(22) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (10~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard","(22) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (10~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard","(22) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (10~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard","(22) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (10~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard","(22) - Të dhënat e kombinimit të shumëfishtë (10~54HP) i korrespondojnë kombinimit të shumëfishtë standard"]
["Kombinimi i rekomanduar","","","","","4 x FXFQ50AVEB","4 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ63AVEB","6 x FXFQ50AVEB","","1 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","","3 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","","2 x FXFQ50AVEB + 6 x FXFQ63AVEB"]
["Kombinimi i rekomanduar 2","","","","","4 x FXSQ50A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB","","1 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","","3 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","","2 x FXSQ50A2VEB + 6 x FXSQ63A2VEB"]
["Kombinimi i rekomanduar 3","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB","","1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB"]
["Kapaciteti i ftohjes","Prated,c","","","kW","22.4 (1)","28","28","33.5 (1)","","40","45","44.8 (1)","","50.4","","52"]
["Kapaciteti i ngrohjes","Kapaciteti i ngrohjes-=-Prated,h-=-kW","","","kW","22.4 (2)","28","28","33.5 (2)","","40","45","44.8 (2)","","50.4","","56"]
["","Nom.","","6°CWB","kW","22.4 (2)","28","28","33.5 (2)","","40","45","44.8 (2)","","50.4","","56"]
["COP në kapacitet nominal","6°C WB","","","KW/KW","4.15 (2)","3.69 (2)","3.71 (2)","3.47 (2)","","3.74 (2)","3.59 (2)","3.57 (2)","","3.54","","3.2"]
["Kombinimi SEER i rekomanduar 2","","","","","6.8","6.8","7.1","6.2","","6.6","6.2","7.3","","6.4","","6.3"]
["Kombinimi SEER i rekomanduar 3","","","","","7.2","6.7","6.9","6.6","","6.6","6.1","7.1"]
["Kombinimi SCOP i rekomanduar 2","","","","","4.1","4.3","4.1","4.6","","4.2","4.2","4.2","","4.3","","4.1"]
["Kombinimi SCOP i rekomanduar 3","","","","","4.2","4.2","4.1","4.5","","4.1","4.1","4.1"]
["Ftohja e hapësirës","Kushti A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.2","2.7","3.5","2.5","","2.8","2.2","3"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28.0","28","33.5","","40.0","45.0","44.8"]
["","Kushti B (30°C - 27/19)","","EERd","","5.3","5.1","5.8","4.7","","4.8","4.6","5"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","20.6","24.7","","29.5","33.2","33"]
["","Kushti C (25°C - 27/19)","","EERd","","9.6","7.7","8.4","7.5","","8.3","8.1","9.1"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","16.8","15.9","","18.9","21.3","21.2"]
["","Kushti C (20°C - 27/19)","","EERd","","13.1","14.1","13.5","15.1","","11.3","11.2","15"]
["","Kushti D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","9.4","8.4","9.6","9.8","","8.4","9.5","10"]
["Kombinimi i rekomanduar për ngrohjen e ambientit 2","Kushtet A (35°C - 27/19)","","EERd","","2.9","2.8","3.6","2.5","","2.8","2.2","3","","2.2","","2.2"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28","28","33.5","","40","45","44.8","","50.4","","52"]
["","Kushtet B (30℃ - 27/19)","","EERd","","4.9","5.1","5.9","4.5","","4.8","4.5","5.1","","4.4","","4.4"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","20.6","24.7","","29.5","33.2","33","","37.1","","38.3"]
["","Kushtet C (25℃ - 27/19)","","EERd","","9.1","8","8.5","7.1","","8.5","8.2","9.2","","7.9","","7.9"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","17","15.9","","18.9","21.3","21.2","","23.9","","24.6"]
["","Kushtet D (20℃ - 27/19)","","EERd","","12.6","14.3","13.9","14.4","","11.4","11.3","15.1","","15","","14.9"]
["","","","Pdc","kW","9.2","8.5","9.8","9.6","","8.4","9.5","10.1","","11.6","","13.6"]
["Kombinimi i rekomanduar për ngrohjen e ambientit 3","Kushtet A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.1","2.7","3.5","2.5","","2.8","2.2","3.0"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28.0","28.0","33.5","","40.0","45.0","44.8"]
["","Kushtet B (30℃ - 27/19)","","EERd","","5.4","5.1","5.7","4.7","","4.8","4.5","4.9"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","20.6","24.7","","29.5","33.2","33.0"]
["","Kushtet C (25℃ - 27/19)","","EERd","","9.6","7.9","8.3","7.8","","8.5","8.0","8.9"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","16.8","15.9","","18.9","21.3","21.2"]
["","Kushtet D (20℃ - 27/19)","","EERd","","13.0","14.1","13.0","15.1","","11.6","11.3","14.9"]
["","","","Pdc","kW","9.4","8.5","9.4","9.9","","8.4","9.5","10.1"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","TBivalent","","COPd (COP i deklaruar)","","2.3","2.2","1.8","2.3","","2.2","2.1","2.4"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","13.7","16.0","16","18.4","","20.6","23.2","23.2"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["","Kushtet E (-10℃)","","COPd (COP e deklaruar)","","2.3","2.2","1.8","2.3","","2.2","2.1","2.4"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","13.7","16.0","16","18.4","","20.6","23.2","23.2"]
["","TOL","","Tol (limiti i temperaturës së funksionimit)","°C","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["","Kushti A (-7°C)","","COPd (COP i deklaruar)","","2.7","2.6","1.9","2.9","","2.7","2.7","2.7"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","12.1","14.2","14.2","16.3","","18.2","20.5","20.5"]
["","Kushti B (2°C)","","COPd (COP i deklaruar)","","4.0","4.0","4","4.2","","4.0","3.9","3.8"]
["","","","Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)-=-Kushti B (2°C)-=-Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)-=-kW","kW","7.4","8.6","8.6","9.9","","11.1","12.5","12.5"]
["","Kushti C (7°C)","","COPd (COP i deklaruar)","","6.0","6.1","6.1","7.2","","6.3","6.5","6.3"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","5.7","5.7","5.7","6.6","","7.1","8.0","8"]
["","Kushti D (12°C)","","COPd (COP i deklaruar)","","9.3","10.3","9.6","9.4","","6.8","6.9","11.1"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","8.8","7.0","8.9","7.7","","5.4","5.5","9.2"]
["Kombinimi i rekomanduar (klimë mesatare) për ngrohjen e ambientit 2","TBivalent","","COPd (COP e deklaruar)","","2.2","2.2","2.3","2.3","","2.1","2.1","2.3","","2.5","","2.4"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","13.7","16","16","18.4","","20.6","23.2","23.2","","27.9","","31"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","","-10","","-10"]
["","TOL","","COPd (COP e deklaruar)","","2.2","2.2","2.3","2.3","","2.1","2.1","2.3","","2.5","","2.4"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","13.7","16","16","18.4","","20.6","23.2","23.2","","27.9","","31"]
["","","","Tol (limiti i temperaturës së funksionimit)","°C","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","","-10","","-10"]
["","Kushtet A (-7℃)","","COPd (COP e deklaruar)","","2.6","2.6","2.5","2.8","","2.7","2.6","2.7","","2.9","","2.7"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","12.1","14.2","14.2","16.2","","18.2","20.5","20.5","","24.7","","27.4"]
["","Kushtet B (2℃)","","COPd (COP e deklaruar)","","3.9","4","3.9","4.1","","4","3.9","3.7","","4","","3.7"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","7.4","8.6","8.6","9.9","","11.1","12.5","12.5","","15","","16.7"]
["","Kushtet C (7℃)","","COPd (COP e deklaruar)","","5.8","6.1","5.8","7","","6.2","6.4","6.1","","6","","6.1"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","5.6","5.6","5.5","6.5","","7.1","8","8","","9.7","","10.7"]
["","Kushtet D (12℃)","","COPd (COP e deklaruar)","","9","10.3","9.1","9.1","","6.6","6.7","10.8","","7.9","","7.9"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","8.7","6.9","8.7","7.6","","5.2","5.3","9","","8","","8"]
["Kombinimi i rekomanduar (klimë mesatare) për ngrohjen e ambientit 3","TBivalent","","COPd (COP e deklaruar)","","2.3","2.1","2.2","2.3","","2.1","2.1","2.3"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","13.7","16.0","16.0","18.4","","20.6","23.2","23.2"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP e deklaruar)","","2.3","2.1","2.2","2.3","","2.1","2.1","2.3"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","13.7","16.0","16.0","18.4","","20.6","23.2","23.2"]
["","","","Tol (limiti i temperaturës së funksionimit)","°C","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["","Kushtet A (-7℃)","","COPd (COP e deklaruar)","","2.6","2.5","2.4","2.8","","2.7","2.6","2.6"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","12.1","14.2","14.2","16.3","","18.2","20.5","20.5"]
["","Kushtet B (2℃)","","COPd (COP e deklaruar)","","3.9","3.9","3.9","4.1","","3.8","3.8","3.7"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","7.4","8.6","8.6","9.9","","11.1","12.5","12.5"]
["","Kushtet C (7℃)","","COPd (COP e deklaruar)","","5.8","6.0","5.8","6.9","","5.9","6.2","5.9"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","5.5","5.6","5.5","6.4","","7.1","8.0","8.0"]
["","Kushtet D (12℃)","","COPd (COP e deklaruar)","","9.2","10.1","9.2","9.1","","6.2","6.5","10.5"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","8.7","6.9","8.7","7.4","","4.9","5.1","8.9"]
["Diapazoni i kapacitetit","HP","","","","8","10","10","12","","14","16","16","","18","","20"]
["Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Lidhja e treguesit të brendshëm","Min.","","","","100","125","125","150","","175","200","200","","225","","250"]
["","Maks.","","","","260","325","325","390","","455","520","520","","585","","650"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","1,685","1,685","","1,685","","1,685","1,685","","","1,685","","1,685"]
["","","","Gjerësia","mm","930","930","","930","","1240","1240","","","1240","","1240"]
["","","","Thellësia","mm","765","765","","765","","765","765","","","765","","765"]
["Pesha","Njësia","","","kg","230","230","","230","","314","314","","","317","","317"]
["Ventilatori","Presioni i jashtëm statik","","Maks.","Pa","78","78","","78","","78","78"]
["Kompresori","Lloji","","","","Kompresor me spirale i mbyllur hermetikisht","Kompresor me spirale i mbyllur hermetikisht","","Kompresor me spirale i mbyllur hermetikisht","","Kompresor me spirale i mbyllur hermetikisht","Kompresor me spirale i mbyllur hermetikisht","","","Kompresor me spirale i mbyllur hermetikisht","","Kompresor me spirale i mbyllur hermetikisht"]
["Diapazoni i funksionimit","Ftohja","","Min.","°CDB","-5","-5","","-5","","-5","-5","","","-5","","-5"]
["","","","Maks.","°CDB","43","43","","43","","43","43","","","43","","43"]
["","Ngrohje","","Min.","°CWB","-20","-20","","-20","","-20","-20","","","-20","","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5","15.5","","15.5","","15.5","15.5","","","15.5","","15.5"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","Nom.","dBA","78.0 (4)","79.1 (4)","81","83.4 (4)","","80.9 (4)","85.6 (4)","81"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Nom.","dBA","57","57","60","61","","60","63","60","","62","","65"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A","","R-410A","","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Mbushja","","","tCO2Eq","20.2","20.5","","20.7","","24.6","24.6"]
["","Mbushja","","","kg","9.7","9.8","","9.9","","11.8","11.8","","","11.8","","11.8"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Lloji","","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur"]
["","","","Dia. jasht.","mm","9.5","9.5","9.5","12.7","","12.7","12.7","12.7","","15.9","","15.9"]
["","Gazi","","Lloji","","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur"]
["","","","Dia. jasht.","mm","19.1","22.2","22.2","28.6","","28.6","28.6","28.6","","28.6","","28.6"]
["","Gaz HP/LP","","Diametri i jashtëm","mm","15.9","19.1","19.1","19.1","","22.2","22.2","22.2"]
["","Gjatësia totale e tubacioneve","Sistemi","Aktuale","m","1,000 (6)","1,000 (6)","500 (6)","1,000 (6)","","1,000 (6)","1,000 (6)","500 (6)","","1,000","","1,000"]
["Aksesore Standarde","Connection pipes","","","","1","1","1","1","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","","1","1","1"]
["Furnizimi me energji","Emri","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","","Y1","Y1","Y1","","Y1","","Y1"]
["","Faza","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","","3N~","3N~","3N~","","3N~","","3N~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50","50","","50","50","50","","50","","50"]
["","Tensioni","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","","380-415","380-415","380-415","","380-415","","380-415"]
["Sistemi","Moduli 1 i njësisë së jashtme","","","","","","REMQ5U","","","","","REYQ8U"]
["","Moduli 2 i njësisë së jashtme","","","","","","REMQ5U","","","","","REYQ8U"]
["Ngrohje e vazhdueshme","","","","","","","Po","","","","","Po"]