{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":85,"n_cols":8,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSA-AV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSA4A7V1B","RXYSA5A7V1B","RXYSA6A7V1B"]
["Kombinimi i rekomanduar","","","","","3 x FXSA25A2VEB + 1 x FXSA32A2VEB","4 x FXSA32A2VEB","2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","6°CWB","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","15.5 (2)"]
["COP në kapacitet nominal","6°C WB","","","kW/kW","4.49","4.20","4.10"]
["SCOP","","","","","5.1","4.7","4.7"]
["SEER","","","","","8.2","7.7","7.6"]
["Ftohja e hapësirës","Kushti A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.4","3.1","3.0"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Kushti B (30°C - 27/19)","","EERd","","5.8","5.3","5.0"]
["","","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","Kushti C (25°C - 27/19)","","EERd","","10.9","9.8","9.8"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["","Kushti D (20°C - 27/19)","","EERd","","18.5","19.4","19.0"]
["","","","Pdc","kW","4.9","4.5","4.9"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","TBivalent","","COPd (COP i deklaruar)","","2.8","2.6","2.5"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP i deklaruar)","","2.8","2.6","2.5"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tol (limiti i temperaturës së funksionimit)","°C","-10","-10","-10"]
["","Kushti A (-7°C)","","COPd (COP i deklaruar)","","3.4","2.9","2.9"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","7.4","8.5","9.5"]
["","Kushti B (2°C)","","COPd (COP i deklaruar)","","4.9","4.5","4.3"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","4.5","5.2","5.8"]
["","Kushti C (7°C)","","COPd (COP i deklaruar)","","7.0","6.7","7.0"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","3.3","3.3","3.7"]
["","Kushti D (12°C)","","COPd (COP i deklaruar)","","8.9","8.9","9.0"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","3.9","3.9","3.9"]
["Diapazoni i kapacitetit","HP","","","","4","5","6"]
["Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen","","","","","13 (3)","16 (3)","18 (3)"]
["Lidhja e treguesit të brendshëm","Min.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Nom.","","","","100","125","140"]
["","Maks.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","869","869","869"]
["","","","Gjerësia","mm","1,100","1,100","1,100"]
["","","","Thellësia","mm","460","460","460"]
["Pesha","Njësia","","","kg","102","102","102"]
["Ventilatori","Presioni i jashtëm statik","","Maks.","Pa","45","45","45"]
["Kompresori","Type","","","","Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht","Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht","Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht"]
["Gama e funksionimit","Ftohje","","Min.","°C DB","-5","-5","-5"]
["","","","Maks.","°C DB","46","46","46"]
["","Ngrohje","","Min.","°C WB","-20","-20","-20"]
["","","","Maks.","°C WB","16","16","16"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","Nom.","dBA","67.0 (4)","68.1 (4)","69.0 (4)"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Nom.","dBA","49.0 (6)","51.0 (6)","51.0 (6)"]
["Antipiretik","Type","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Ngarkesa","","","kg","3.40","3.40","3.40"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Lloji","","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur"]
["","","","Dia. jasht.","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gazi","","Lloji","","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur","Lidhje e kallajisur"]
["","","","Dia. jasht.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Gjatësia totale e tubacioneve","Sistemi","Aktuale","m","300 (7)","300 (7)","300 (7)"]
["","Ndryshimi i nivelit","OU - IU","Njësia e jashtme në pozicionin më të lartë","m","50","50","50"]
["","","","Njësia e brendshme në pozicionin më të lartë","m","40","40","40"]
["Aksesore Standarde","Manual instalimi dhe përdorimi","","","","1","1","1"]
["","Masat e përgjithshme të sigurisë","","","","1","1","1"]
["","Etiketë e heqshme për gazet F","","","","1","1","1"]
["","Etiketë e agjentit ftohës për rregulloren e gazit F","","","","1","1","1"]
["","Fasheta lidhëse për kabllot","","","","2","2","2"]
["","Komplet tubacioni ndihmës","","","","1","1","1"]
["","Etiketë paralajmërimi","","","","1","1","1"]
["Power supply","Emri","","","","V1","V1","V1"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Shënime","","","","","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","","(3) - Numrat aktualë të njësive varen nga raporti i lidhjes (CR) dhe kufizimet e sistemit.","(3) - Numrat aktualë të njësive varen nga raporti i lidhjes (CR) dhe kufizimet e sistemit.","(3) - Numrat aktualë të njësive varen nga raporti i lidhjes (CR) dhe kufizimet e sistemit."]
["","","","","","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme."]
["","","","","","(5) - Sipas ENER Lot 21","(5) - Sipas ENER Lot 21","(5) - Sipas ENER Lot 21"]
["","","","","","(6) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(6) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(6) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës."]
["","","","","","(7) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(7) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(7) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit"]
["","","","","","(8) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(8) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(8) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB"]
["","","","","","(9) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(9) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(9) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit."]
["","","","","","(10) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(10) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc","(10) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc"]
["","","","","","(11) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(11) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(11) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit."]
["","","","","","(12) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(12) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(12) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë."]
["","","","","","(13) - TOCA do të thotë vlerë totale e secilës OC-je të vendosur.","(13) - TOCA do të thotë vlerë totale e secilës OC-je të vendosur.","(13) - TOCA do të thotë vlerë totale e secilës OC-je të vendosur."]
["","","","","","(14) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(14) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(14) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit"]