{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":8,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSQ-T8Y"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSQ4T8YB (Archived)","RXYSQ5T8YB (Archived)","RXYSQ6T8YB (Archived)"]
["Kombinimi i rekomanduar","","","","","3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB","4 x FXSQ32A2VEB","2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB"]
["SCOP","","","","","3.9","4.2","4.4"]
["SEER","","","","","6.8","6.6","6.8"]
["Ftohja e hapësirës","Kushti A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.1","2.6","2.6"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Kushti B (30°C - 27/19)","","EERd","","5.2","4.8","4.8"]
["","","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","Kushti C (25°C - 27/19)","","EERd","","9.3","8.9","9.1"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["","Kushti D (20°C - 27/19)","","EERd","","13.0","14.2","15.1"]
["","","","Pdc","kW","4.3","4.5","4.6"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","TBivalent","","COPd (COP i deklaruar)","","2.4","2.4","2.5"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP i deklaruar)","","2.4","2.4","2.5"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tol (limiti i temperaturës së funksionimit)","°C","-10","-10","-10"]
["","Kushti A (-7°C)","","COPd (COP i deklaruar)","","2.7","2.8","2.9"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","7.0","8.1","9.0"]
["","Kushti B (2°C)","","COPd (COP i deklaruar)","","3.6","3.8","4.0"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","4.3","5.0","5.5"]
["","Kushti C (7°C)","","COPd (COP i deklaruar)","","5.7","6.1","6.5"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","3.4","3.5","3.6"]
["","Kushti D (12°C)","","COPd (COP i deklaruar)","","7.0","7.6","8.1"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","4.1","4.1","4.3"]
["Diapazoni i kapacitetit","HP","","","","4","5","6"]
["Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Lidhja e treguesit të brendshëm","Min.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Maks.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","1,345","1,345","1,345"]
["","","","Gjerësia","mm","900","900","900"]
["","","","Thellësia","mm","320","320","320"]
["Pesha","Njësia","","","kg","104","104","104"]
["Compressor","Type","","","","Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht","Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht","Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht"]
["Diapazoni i funksionimit","Ftohje","","Min.","°CDB","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Maks.","°CDB","46.0","46.0","46.0"]
["","Ngrohje","","Min.","°CWB","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","Nom.","dBA","68.0 (4)","69.0 (4)","70.0 (4)"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Nom.","dBA","50.0 (5)","51.0 (5)","51.0 (5)"]
["Antipiretik","Lloji","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Mbushja","","","kg","3.6","3.6","3.6"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","","","Dia. jasht.","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gazi","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje e kallajisur"]
["","","","OD","mm","15.9","15.9","19.1"]
["","Gjatësia totale e tubacioneve","Sistemi","Aktuale","m","300 (6)","300 (6)","300 (6)"]
["Aksesore Standarde","Manual instalimi","","","","1","1","1"]
["","Manual përdorimi","","","","1","1","1"]
["","Tuba për lidhjen","","","","1","1","1"]
["Power supply","Emri","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Phase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Shënime","","","","","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","","(3) - Nr. aktual i njësive të brend. varet nga lloji i njësisë së brendshme (njësi e brend. VRV DX, njësi e brend. RA DX, etj.) dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sist. (që është:; 50% ≤ CR ≤130%).","(3) - Nr. aktual i njësive të brend. varet nga lloji i njësisë së brendshme (njësi e brend. VRV DX, njësi e brend. RA DX, etj.) dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sist. (që është:; 50% ≤ CR ≤130%).","(3) - Nr. aktual i njësive të brend. varet nga lloji i njësisë së brendshme (njësi e brend. VRV DX, njësi e brend. RA DX, etj.) dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sist. (që është:; 50% ≤ CR ≤130%)."]
["","","","","","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme."]
["","","","","","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës."]
["","","","","","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit"]
["","","","","","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB"]
["","","","","","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit.","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit."]
["","","","","","(9) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(9) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit.","(9) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit."]
["","","","","","(10) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(10) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë.","(10) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë."]
["","","","","","(11) - TOCA do të thotë vlerë totale e secilës OC-je të vendosur.","(11) - TOCA do të thotë vlerë totale e secilës OC-je të vendosur.","(11) - TOCA do të thotë vlerë totale e secilës OC-je të vendosur."]
["","","","","","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit","(12) - FLA nënkupton rrymën nominale të funksionimit të ventilatorit"]
["","","","","","(13) - Vlera automatike SEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV IV-S, duke përfshirë funksionin e kursimit të përparuar të energjisë (kontrolli i temperaturës së ndryshueshme të agjentit ftohës)","(13) - Vlera automatike SEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV IV-S, duke përfshirë funksionin e kursimit të përparuar të energjisë (kontrolli i temperaturës së ndryshueshme të agjentit ftohës)","(13) - Vlera automatike SEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV IV-S, duke përfshirë funksionin e kursimit të përparuar të energjisë (kontrolli i temperaturës së ndryshueshme të agjentit ftohës)"]
["","","","","","(14) - Vlera standarde ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV IV-S, pa marrë parasysh funksionin e kursimit të përparuar të energjisë","(14) - Vlera standarde ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV IV-S, pa marrë parasysh funksionin e kursimit të përparuar të energjisë","(14) - Vlera standarde ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV IV-S, pa marrë parasysh funksionin e kursimit të përparuar të energjisë"]
["","","","","","(15) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","(15) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.","(15) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike."]
["","","","","","(16) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(16) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(16) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%."]
["","","","","","(17) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(17) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(17) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar."]
["","","","","","(18) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","(18) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit","(18) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit"]
["","","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë"]
["","","","","","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër","(20) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër"]